| ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЖУКОВСКИЙ |  |
| --- | --- |
| МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации

муниципального образования городской округ Жуковский

Московской области

«13» февраля 2026 г. №163

ПОРЯДОК (ПЛАН) ДЕЙСТВИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ

АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЖУКОВСКИЙ»

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(В ТОМ ЧИСЛЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ)

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД

Администрация городского округа Жуковский Московской области

Адрес места расположения: 140180, Московская область, городской округ Жуковский, г. Жуковский, улица Фрунзе, д. 23

«СОГЛАСОВАНО»

Министерство энергетики Московской области. Письмо №___________ от хх.хх.2026

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Письмо №________ от хх.хх.2026

Главное управление гражданской защиты Московской области. Письмо №__________ от хх.хх.2026

г. Жуковский

2026

Содержание

Перечень таблиц	1

Перечень рисунков	3

Раздел 1. Общие сведения	5

1.1.	Основные положения разработки (актуализации) порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций)	5

1.1.1.	Общие положения	5

1.1.2.	Основные понятия и термины	8

1.1.3.	Цели, задачи, обязанности	9

1.1.4.	Краткая характеристика муниципального образования	12

1.1.4.1.	Административное деление, население	12

1.1.4.2.	Климат и погодно-климатические явления	14

1.2.	Описание системы централизованного теплоснабжения	15

1.3.	Взаимодействие организаций, связанных с эксплуатацией систем теплоснабжения и ресурсоснабжением объектов системы теплоснабжения	18

1.4.	Сведения о жилых зданиях и социально-значимых объектах, имеющих теплоснабжение	21

1.5.	Сведения о потребителях первой категории надежности в системах теплоснабжения на территории муниципального образования	43

1.6.	Сведения о бесхозяйных объектах в системах теплоснабжения на территории муниципального образования	45

1.7.	Сведения о резервировании ресурсоснабжения источников тепловой энергии, ЦТП, НС на территории муниципального образования	45

Раздел 2.	Сценарии наиболее вероятных и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения	48

2.1.	Определение, наиболее вероятные и наиболее опасные по последствиям аварии, источники (места) их возникновения	48

2.2.	Значение времени готовности к проведению работ по устранению аварийных ситуаций	53

2.3.	Значение времени для выполнения работ по устранению аварийных ситуаций	53

Раздел 3. Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения	56

3.1.	Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения по оперативным службам	56

3.2.	Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения по организациям, функционирующим в системах теплоснабжения	59

3.3.	Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения по специализированным оперативным подразделениям	60

Раздел 4. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона о теплоснабжении	67

4.1.	Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения	67

4.2.	Сведения о системах теплоснабжения, деятельность в которых осуществляется несколькими теплоснабжающих и (или) теплосетевых организаций	68

Раздел 5. Состав и дислокация сил и средств	69

5.1.	Состав сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций	69

5.2.	Дислокация сил и средств при локализации и ликвидации аварийных ситуаций	70

5.3.	Действия ответственных лиц при ликвидации аварийных ситуаций	72

Раздел 6. Управление действиями, направленными на обеспечение безопасности населения (в случае, если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)	81

6.1	Первоочередные действия, направленные на обеспечение безопасности населения	81

6.2	Действия должностных лиц, направленные на обеспечение безопасности населения	82

6.3	Действия населения направленные на обеспечение безопасности	85

Раздел 7. Организация материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения	87

7.1.	Организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения	87

7.2.	Сведения о материальных ресурсах, которых могут использоваться для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения	89

Раздел 8. Применение электронного моделирования аварийных ситуаций	94

8.1.	Краткое руководство пользователя при применении электронного моделирования аварийных ситуаций	94

8.2.	Применение электронного моделирования при ликвидации аварийных ситуаций	96

8.3.	Действия персонала при применении электронного моделирования аварийных ситуаций	101

8.4.	Результаты применения электронного моделирования возможных аварийных ситуаций систем теплоснабжения муниципального образования	102

Раздел 9.	 Документирование действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения	111

9.1.	Ознакомление с ПЛАС	111

9.2.	Формы, необходимые для регламентации документирования процессов по устранению аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения	111

Раздел 10. Ответственные лица по организациям (учреждениям), связанным с эксплуатацией объектов системы теплоснабжения	116

10.1.	Общие сведения	116

10.2.	Сведения об ответственных лицах	116

Раздел 11. Изменения, внесенные в Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании городской округ Жуковский (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций (ПЛАС). Актуализация на 2026 год, по замечаниям согласующих органов	125

Перечень таблиц

Таблица 1.1.1 - Административный состав муниципального образования городской округ Жуковский	12

Таблица 1.1.2 - Среднемесячная и годовая температура воздуха по муниципальному образованию городской округ Жуковский	13

Таблица 1.1.3 - Абсолютный минимум температуры воздуха по муниципальному образованию городской округ Жуковский	13

Таблица 1.1.4 - Абсолютный максимум температуры воздуха по муниципальному образованию городской округ Жуковский	13

Таблица 1.2.1 - Перечень организаций, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования городской округ Жуковский	15

Таблица 1.2.2 - Перечень централизованных источников тепловой энергии на территории муниципального образования городской округ Жуковский	15

Таблица 1.2.3 - Перечень децентрализованных (местных) источников тепловой энергии, обеспечивающих теплоснабжения многоквартирных домов, СЗО на территории муниципального образования городской округ Жуковский	15

Таблица 1.2.4 - Перечень центральных тепловых пунктов (ЦТП) на территории муниципального образования городской округ Жуковский	16

Таблица 1.2.5 - Сведения о тепловых сетях централизованных источников тепловой энергии, на территории муниципального образования городской округ Жуковский	16

Таблица 1.2.6 – Оценка надежности систем теплоснабжения на территории муниципального образования городской округ Жуковский в соответствии с Распоряжением Министерства энергетики Московской области от 19.02.2025 № 22-Р	17

Таблица 1.3.1 - Данные о сетевых организациях ресурсоснабжения объектов системы теплоснабжения, на территории муниципального образования городской округ Жуковский	18

Таблица 1.3.2 - Данные о топливоснабжении источников тепловой энергии на территории муниципального образования городской округ Жуковский	18

Таблица 1.3.3 - Данные об электроснабжении объектов системы теплоснабжения на территории муниципального образования городской округ Жуковский	19

Таблица 1.3.4 - Данные о водоснабжении объектов системы теплоснабжения на территории муниципального образования городской округ Жуковский	19

Таблица 1.4.1 - Распределение многоквартирных домов на территории муниципального образования городской округ Жуковский по управляющим организациям и централизованным источникам тепловой энергии, ЦТП, НС	21

Таблица 1.4.2 - Перечень СЗО на территории муниципального образования городской округ Жуковский и их распределение по источникам тепловой энергии, ЦТП, НС, эксплуатирующим организациям	41

Таблица 1.5.1 - Перечень потребителей первой категории надежности теплоснабжения на территории муниципального образования городской округ Жуковский и их распределение по источникам тепловой энергии, ЦТП, НС	43

Таблица 1.5.2 - Сведения о категории источников тепловой энергии на территории муниципального образования городской округ Жуковский по надежности отпуска тепловой энергии потребителям	44

Таблица 1.7.1 - Сведения о местных резервных источниках тепловой энергии на территории муниципального образования городской округ Жуковский	44

Таблица 1.7.2 - Сведения о возможности резервирования подачи ресурсов по вторым вводам на источники тепловой энергии, ЦТП, НС на территории муниципального образования городской округ Жуковский	45

Таблица 1.7.3 - Сведения о наличии и технических характеристиках стационарных электростанций, используемых в качестве резервных источников энергоснабжения на источниках тепловой энергии, ЦТП, НС муниципального образования городской округ Жуковский	46

Таблица 1.7.4 - Сведения о наличии и технических характеристиках аккумулирующих резервуаров на источниках тепловой энергии муниципального образования городской округ Жуковский	46

Таблица 2.1.1 – Размер подачи теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий	48

Таблица 2.1.2 – Перечень возможных аварийных ситуаций в работе систем теплоснабжения муниципального образования городской округ Жуковский - основные причины возникновения, описание, возможные масштабы и последствия, уровни реагирования, типовые действия персонала по ликвидации последствий	50

Таблица 2.3.1 - Среднее время на проведение работ по восстановлению поврежденного участка тепловой сети в зависимости от диаметра трубопровода и расстояния между секционирующими задвижками на тепловой сети.	53

Таблица 2.3.2 - Значение нормативного времени на устранения аварийной ситуации устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры в жилых помещениях	53

Таблица 3.1.1 - Сведения о количестве сил и средств, необходимых при ликвидации последствий аварийных ситуаций, по оперативным подразделениям организаций (учреждений) связанных с функционированием систем теплоснабжения муниципального образования городской округ Жуковский	55

Таблица 3.2.1 - Количество сил и средств в организациях, функционирующих в системах теплоснабжения г. о. Жуковский для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций	58

Таблица 3.3.1 - Сведения по силам и средствам муниципального звена РСЧС, которые могут привлекаться при ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах муниципального образования городской округ Жуковский	60

Таблица 3.3.2 - Сведения по силам и средствам специализированных оперативных подразделений ГКУ МО «МОС АВС», которые могут привлекаться при ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Московской области, в том числе и муниципального образования городской округ Жуковский	60

Таблица 5.2.1 – Нормативное время прибытия (реагирования) на место происшествия, организаций (учреждений), связанных локализацией и ликвидацией аварийных ситуаций в системе теплоснабжения муниципального образования городской округ Жуковский	70

Таблица 8.2.1. – Формы, создаваемые в электронной модели по объектам при отключении участков тепловой сети	99

Таблица 8.4.1 - Сравнение нормативной и расчетной температур внутреннего воздуха в помещениях потребителей котельной МП Теплоцентраль после их переключения на резервный участок, полученные в результате электронного моделирования	105

Таблица 8.4.2 - Сравнение нормативной и расчетной температур внутреннего воздуха в помещениях потребителей котельной МП Теплоцентраль после их переключения на резервный участок, полученные в результате электронного моделирования	109

Таблица 9.2.1 - Примерный перечень производственно-технических документов для дежурного персонала организаций, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования городской округ Жуковский	111

Таблица 10.2.1 - Перечень ответственных лиц администрации муниципального образования городской округ Жуковский, связанных с функционированием систем теплоснабжения	115

Таблица 10.2.2 - Перечень ответственных лиц региональных и муниципальных служб мониторинга технологических нарушений, координацию мер по их устранению, связанных с функционированием систем теплоснабжения муниципального образования городской округ Жуковский	116

Таблица 10.2.3 - Перечень ответственных лиц региональных и муниципальных экстренных оперативных служб муниципального образования городской округ Жуковский, связанных с функционированием систем теплоснабжения	116

Таблица 10.2.4. - Перечень ответственных лиц по теплоснабжающим (теплосетевым) организациям, функционирующим на территории муниципального образования городской округ Жуковский	117

Таблица 10.2.5. - Перечень ответственных лиц электросетевых организаций, связанных с функционированием систем теплоснабжения на территории муниципального образования городской округ Жуковский	118

Таблица 10.2.6. - Перечень ответственных лиц организаций водопроводно-канализационного хозяйства, связанных с функционированием систем теплоснабжения на территории муниципального образования городской округ Жуковский	118

Таблица 10.2.7 - Перечень ответственных лиц газораспределительных организаций, связанных с функционированием систем теплоснабжения на территории муниципального образования городской округ Жуковский	119

Таблица 10.2.8 - Перечень ответственных лиц управляющих организаций на территории муниципального образования городской округ Жуковский	119

Таблица 10.2.9 - Перечень СЗО на территории муниципального образования городской округ Жуковский, с указанием организаций, обеспечивающих теплоснабжение здания и телефонов их аварийно-диспетчерских служб	122

Перечень рисунков

Рисунок 1.1.1 – Карта (схема) границ муниципального образования городской округ Жуковский	13

Рисунок 5.3.1 – Блок-схемы действий ответственных лиц муниципального образования городской округ Жуковский по локализации и ликвидации аварийной ситуации в системе теплоснабжения	80

Рисунок 8.4.1 – Зона действия котельной МП Теплоцентраль в нормальном режиме теплоснабжения	104

Рисунок 8.4.2 – Зона действия котельной МП Теплоцентраль с нанесением участка тепловой сети на котором возникла аварийная ситуация и потребителей, отключенных в связи с аварийной ситуацией	104

Рисунок 8.4.3 – Путь для построения пьезометрического графика результата электронного моделирования переключения потребителей, отключенных в связи с аварийной ситуацией в зоне действия котельной МП Теплоцентраль на резервный участок	105

Рисунок 8.4.4 – Пьезометрический график результата электронного моделирования переключения потребителей в зоне действия котельной МП Теплоцентраль на резервный участок	106

Рисунок 8.4.1 – Зона действия котельной МП «Теплоцентраль» в нормальном режиме теплоснабжения	107

Рисунок 8.4.2 – Зона действия котельной МП Теплоцентраль с нанесением участка тепловой сети на котором возникла аварийная ситуация и потребителей, отключенных в связи с аварийной ситуацией	108

Рисунок 8.4.3 – Путь для построения пьезометрического графика результата электронного моделирования переключения потребителей, отключенных в связи с аварийной ситуацией в зоне действия котельной МП Теплоцентраль на резервный участок	109

Рисунок 8.4.4 – Пьезометрический график результата электронного моделирования переключения потребителей в зоне действия котельной МП Теплоцентраль на резервный участок	109

Раздел 1. Общие сведения

  - Основные положения разработки (актуализации) порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций)

    - Общие положения

1.1.1.1. Настоящий «Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании городской округ Жуковский Московской области (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) (далее – ПЛАС) разработан во исполнение требований пункта 1 части 3 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с учетом положений:

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 
«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 № 452 «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»;

- приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 14.05.2025 № 511 
«Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок;

- приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 
«Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»;

- распоряжения Правительства Московской области от 17.04.2024 № 222-РП 
«Об утверждении Регламента по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Московской области к отопительному периоду, прохождению отопительного периода и взаимодействию при аварийных отключениях систем теплоснабжения в ходе проведения отопительного периода»;

- схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ Жуковский Московской области на период с 2023 до 2038 года (актуализация на 2026 год), утвержденная Распоряжением от 23.10.2025 № 245-Р Министерства энергетики Московской области «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ Жуковский Московской области на период с 2023 до 2038 года»;

- иных действующих нормативно-правовых актов по теме документа.

1.1.1.2. Настоящая ежегодная актуализация документа на 2026 год выполняется на базе ПЛАС на 2025 г., утвержденного Постановлением Администрации муниципального образования городской округ Жуковский от 21.07.2025 № 1083 «Об утверждении порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании городской округ Жуковский Московской области (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций)».

1.1.1.3. В соответствии с требованиями п/п 1) п. 3 ст. 20 Федерального закона № 311-ФЗ от 08.08.2024 «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях обеспечения готовности к отопительному периоду муниципальные образования обязаны иметь порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании, утвержденный и ежегодно актуализируемый органом местного самоуправления (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций), разработанный с учетом порядков (планов) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, организаций в сфере электро-, газо- и водоснабжения, организаций, осуществляющих снабжение топливом, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций.

1.1.1.4. ПЛАС должен быть, до утверждения муниципальным образованием, согласован с центральными исполнительными органами Московской области, осуществляющими полномочия по государственному регулированию и контролю в сфере теплоснабжения (Министерство энергетики Московской области), центральными исполнительными органами Московской области в сфере водоснабжения и водоотведения (Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области), центральными исполнительными органами в области газоснабжения (Министерство энергетики Московской области), центральными исполнительными органами Московской области, осуществляющими полномочия по государственному регулированию и контролю в электроэнергетике (Министерство энергетики Московской области), и центральными исполнительными органами Московской области, осуществляющим полномочия в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (Главное управление гражданской защиты Московской области).

1.1.1.5. Основным документом, регламентирующим требования порядку разработки (актуализации) и утверждения, составу сведений, которые должны содержаться в ПЛАС является Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее – Приказ № 2234).

1.1.1.6. В соответствии с п. 8.3 Приказа № 2234 администрация муниципального образования обязана подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, документы, подтверждающие выполнение требований, установленных Приказом № 2234, в том числе и ПЛАС.

1.1.1.7. В соответствии с п/п. 8.3.1 п. 8 Приказа № 2234 ПЛАС подлежит ежегодной актуализации, утверждается муниципальным образованием до 01 апреля 2025г. в 2025 г., в последующих периодах утверждается до 15 февраля и должен содержать следующие сведения:

- сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения;

- количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения (далее - силы и средства);

- порядок и процедуру организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения;

- состав и дислокация сил и средств;

- перечень мероприятий, направленные на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения);

- порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения.

1.1.1.8. ПЛАС подлежит ежегодной актуализации в отношении разделов и сведений, касающихся объектов систем теплоснабжения; сценариев вероятных аварийных ситуаций; количества, состава и дислокации сил и средств; должностей, Ф.И.О., контактных данных ответственных лиц, мест проведения электронного моделирования аварийных ситуаций и др.

1.1.1.9. ПЛАС размещается после его утверждения на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения. Не подлежат опубликованию сведения о сценариях наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения, а также сведения о составе и дислокации сил и средств.

1.1.1.10. Объектами, рассматриваемыми в ПЛАС, являются системы централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования городской округ Жуковский, включая источники тепловой энергии, магистральные и разводящие тепловые сети, теплосетевые объекты (насосные станции, центральные тепловые пункты), системы теплопотребления.

1.1.1.11. ПЛАС определяет порядок действий персонала при ликвидации последствий аварийных ситуаций и является обязательным для исполнения всеми ответственными лицами, указанными в нем. Должностные лица должны знать и руководствоваться ПЛАС в пределах установленных им обязанностей по складывающейся обстановке.

1.1.1.12. ПЛАС должен находиться:

а) в администрации муниципального образования городской округ Жуковский;

б) в организациях, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования городской округ Жуковский;

в) в экстренных оперативных службах, обеспечивающих безопасность при локализации и ликвидации аварийных ситуаций для функционирования систем теплоснабжения муниципального образования городской округ Жуковский;

г) в оперативных службах, связанных с функционированием систем теплоснабжения муниципального образования городской округ Жуковский;

д) в управляющих организациях на территории муниципального образования городской округ Жуковский.

1.1.1.13. Ответственность за разработку (актуализацию) ПЛАС возлагается на заместителя Главы муниципального образования городской округ Жуковский, ответственного за функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства.

1.1.1.14. В соответствии с п. 3 ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении» в целях обеспечения готовности к отопительному периоду муниципальные образования обязаны иметь ПЛАС.

1.1.1.15. В соответствии с п. 1.1 приложения № 1 к порядку обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному Приказом № 2234, «Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду муниципального образования» наличие утвержденного ПЛАС является обязательным требованием к муниципальным образованиям для получения Паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду. Вес показателя (Кпорядок) наличия Плана действия для оценки готовности к отопительному периоду - 0,4.

    - Основные понятия и термины

В настоящем ПЛАС используются следующие основные понятия термины:

«авария на объектах теплоснабжения» – отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший к прекращению подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление более 6 часов и горячее водоснабжение на период более 8 часов;

«инцидент» – отказ или повреждение оборудования и (или) сетей, отклонение от установленных режимов, нарушение федеральных законов, нормативно - правовых актов и технических документов, устанавливающих правила ведения работ на производственном объекте, включая:

«технологический отказ» - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;

«функциональный отказ» - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшие на технологический процесс производства и (или) передачи тепловой энергии, а также неправильное действие защиты и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии;

«капитальный ремонт» – ремонт, выполняемый для восстановления технических и экономических характеристик объекта до значений, близких к проектным, с заменой или восстановлением любых составных частей;

«коммунальные ресурсы» – горячая вода, холодная вода, тепловая энергия, электрическая энергия, используемые для предоставления коммунальных услуг;

«коммунальные услуги» – деятельность исполнителя по оказанию услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях;

«мониторинг состояния системы теплоснабжения» – комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей и объектов теплоснабжения (далее - мониторинг);

«неисправность» – другие нарушения в работе системы теплоснабжения, при которых не выполняется хотя бы одно из требований, определенных технологическим процессом;

«потребитель» - лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;

«управляющая организация» – юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом;

«ресурсоснабжающая организация» – юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов;

«система теплоснабжения» - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

«текущий ремонт» – ремонт, выполняемый для поддержания технических и экономических характеристик объекта в заданных пределах с заменой и (или) восстановлением отдельных быстроизнашивающихся составных частей и деталей;

«тепловая сеть» – совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

«тепловой пункт» – совокупность устройств, предназначенных для присоединения к тепловым сетям систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилых и общественных зданий (индивидуальные – для присоединения систем теплопотребления одного здания или его части; центральные – то же, двух зданий или более);

«техническое обслуживание» – комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия (установки) при использовании его (ее) по назначению, хранении или транспортировке;

«технологические нарушения» – нарушения в работе системы теплоснабжения и работе эксплуатирующих организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; отклонение параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем повреждения оборудования; другие факторы снижения надежности) подразделяются на инцидент и аварию.

    - Цели, задачи, обязанности

      - ПЛАС разрабатывается (актуализируется) в целях координации и взаимосвязанных действий руководителей и работников структурных подразделений администрации муниципального образования городской округ Жуковский, организаций, управляющих многоквартирными домами, организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, ресурсоснабжающих организаций (электро-, газоснабжения, водопроводно-канализационного хозяйства), оперативных служб, при решении вопросов, связанных с локализацией и ликвидацией аварийных ситуаций на системах теплоснабжения, (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций).

1.1.3.2. ПЛАС должен решать в муниципальном образовании городской округ Жуковский следующие задачи:

- обеспечение надежной эксплуатации систем теплоснабжения;

- повышение эффективности функционирования объектов систем теплоснабжения;

- мобилизация усилий всех административных и инженерных служб в муниципальном образовании городской округ Жуковский для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения;

- поддержание необходимых параметров теплоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях и сооружениях при возникновении аварийной ситуации;

- снижение последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения, информирование ответственных лиц о возможных аварийных ситуациях с указанием причин их возникновения и действиям по ликвидации последствий.

      - Взаимоотношения организаций, функционирующих в системах теплоснабжения с потребителями, определяются заключенными между ними договорами теплоснабжения, в рамках действующего законодательства Российской Федерации. Ответственность указанных лиц определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, прилагаемом к договору теплоснабжения.

      - Организации, функционирующие в системах теплоснабжения для надежного теплоснабжения потребителей должны обеспечивать:

- своевременное и качественное техническое обслуживание, и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору теплоснабжения, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

      - При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной, и администрацию муниципального образования, которые немедленно направляют своих представителей на место повреждения или сообщают ответной телефонограммой об отсутствии их коммуникаций на месте дефекта.

      - При возникновении неисправностей и аварий на тепловых сетях, вызванных технологическим нарушением на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения, которых превышает на отопление 6 часов и горячее водоснабжение более 8 часов, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на администрацию и оперативный штаб по жилищно-коммунальному хозяйству муниципального образования городской округ Жуковский.

1.1.3.7. Ликвидация нештатных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городской округ Жуковский осуществляется в соответствии с:

- «Регламентом по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Московской области к отопительному периоду, прохождению отопительного периода и взаимодействию при аварийных отключениях систем теплоснабжения в ходе проведения отопительного периода», утвержденным распоряжением Правительства Московской области от 17.04.2024 № 222-РП «Об утверждении Регламента по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Московской области к отопительному периоду, прохождению отопительного периода и взаимодействию при аварийных отключениях систем теплоснабжения в ходе проведения отопительного периода»;

- «Порядком взаимодействия ресурсоснабжающих организаций и потребителей коммунальных ресурсов при возникновении аварийных ситуаций в системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения городского округа Жуковский», утвержденном Постановлением администрации городского округа Жуковский от 30.01.2014 г. № 144;

- настоящим ПЛАС.

1.1.3.8. Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-ремонтных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно- коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете администрации муниципального образования городской округ Жуковский и организаций жилищно-коммунального комплекса на текущий финансовый год.

1.1.3.9. Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся ресурсоснабжающими организациями и их подрядными организациями в порядке, установленном в муниципальном образовании городской округ Жуковский.

      - Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых территориях после выполнения ремонтных работ на инженерных сетях производятся за счет владельцев инженерных сетей, на которых возникла аварийная ситуация.

Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные коммуникации для надежного теплоснабжения потребителей, обязаны:

- осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;

- не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения несанкционированных построек, складирования материалов, устройства свалок, посадки деревьев, кустарников и т. п.;

- обеспечивать, по требованию владельца инженерных коммуникаций, снос несанкционированных построек и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников;

- принимать меры, в соответствии с действующим законодательством, к лицам, допустившим устройство в охранной зоне инженерных коммуникаций постоянных или временных предприятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т. д.;

- компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из охранной зоны инженерных коммуникаций построек и сооружений, а также с задержкой начала производства аварийных или плановых работ из-за наличия несанкционированных сооружений.

      - Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание территории, по которым проходят инженерные коммуникации, эксплуатирующие организации, сотрудники органов внутренних дел, жители при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из трубопроводов тепловых сетей, образование провалов и т. п.) обязаны:

- принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб;

- незамедлительно информировать обо всех происшествиях, связанных с повреждением объектов теплоснабжения администрацию муниципального района и диспетчерскую службу ресурсоснабжающих организаций.

1.1.3.12. Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подвалов, чердаков, мансард и др.), по которым проложены сети теплоснабжения, при использовании этих помещений под склады или другие объекты, обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей исполнителя коммунальных услуг и (или) специализированных организаций, обслуживающих данные системы, для их осмотра, ремонта или технического обслуживания.

1.1.3.13. Управляющими организациями, обслуживающие многоквартирные дома, обеспеченные теплоснабжением, должны быть доведены до жителей в них проживающих любым доступным способом адреса и номера телефонов организаций, функционирующих в системах теплоснабжения для сообщения о возникновении технологических нарушений работы и аварийных ситуациях в системах теплоснабжения.

    - Краткая характеристика муниципального образования

      - Административное деление, население

Муниципальное образование городской округ Жуковский является самостоятельным муниципальным образованием в составе Московской области, обладающим статусом городского округа. Статус муниципального образования установлен Законом Московской области от 15.12.2004 № 171/2004-ОЗ.

Муниципальное образование городской округ Жуковский расположено на юго-востоке Московской области в 36 км от г. Москва, в городе протекают река Быковка и Москва река. Административным центром муниципального образования городской округ Жуковский является город Жуковский. С различных сторон муниципальное образование городской округ Жуковский граничит: на севере - с территориями Раменского муниципального округа, на юге – с территориями Раменского муниципального округа, на западе – с территориями городского округа Люберцы, на востоке – с территориями Раменского муниципального округа.

Город Жуковский является наукоградом Российской Федерации. Статус наукограда Российской Федерации присвоен городу Жуковскому постановлением Правительства Российской Федерации от 29.01.2007 № 53 «О присвоении статуса наукограда Российской Федерации городу Жуковскому (Московская область).

Площадь территории муниципальное образование городской округ Жуковский – 4 729 га. Общая численность постоянного населения по данным государственной статистической отчетности по состоянию на 01.01.2026 составляет 105 287 человек.

Карта (схема) границ муниципального образования (наименование муниципального образования) приведена на рисунке 1.1.1.

Рисунок 1.1.1 – Карта (схема) границ муниципального образования городской округ Жуковский

В состав муниципального образования городской округ Жуковский входит 1 населенный пункт – город Жуковский.

Список населенных пунктов с численностью в них населения, входящих в границы муниципального образования городской округ Жуковский по состоянию на 01.01.2026, представлен в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1 - Административный состав муниципального образования городской округ Жуковский

| № п/п | Наименование | Административный статус (город, деревня, село, поселок и т.п.) | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жуковский | город | 105 287 |
| ИТОГО: |  |  | 105 287 |

      - Климат и погодно-климатические явления

Климат. Климат на территории городского округа Жуковский умеренно континентальный. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом.

Климатические условия территории определяются влиянием переноса воздушных масс западных и юго-западных циклонов, выноса арктического воздуха с севера и трансформацией воздушных масс разного происхождения.

Следствием воздействия воздушных масс с Атлантического океана является вероятность зимних оттепелей и сырых прохладных периодов в летнее время. Влияние арктических холодных масс сказывается в виде сильных похолоданий в зимние месяцы и в виде «возврата холодов» в весенне-летний период, при которых происходит понижение температуры вплоть до заморозков на почве.

Температура воздуха. Среднегодовая температура воздуха составляет + 5,2°С. Самый холодный месяц - январь, среднее значение его температуры - 8,8°С. Абсолютный минимум температуры воздуха опускается до - 42° С. Самый теплый месяц - июль со средней максимальной температурой воздуха +23,9°С. Абсолютный максимум температуры может подниматься до +39°С.

Дни с заморозками зарегистрированы даже в летние месяцы за исключением июля и августа. Переход суточной температуры через 0 °С весной происходит в период с 4 апреля, осенью - с 7 ноября. Средняя продолжительность теплого периода со среднесуточной температурой выше 0 °С − 216 дней в году. Длительность вегетационного периода около 180 дней. Заморозки весной прекращаются в среднем в конце первой - начале второй декады мая. Осенью заморозки начинаются обычно в конце сентября - начале октября.

Среднемесячная и годовая температура воздуха по муниципальному образованию городской округ Жуковский представлена в таблице 1.1.2.

Таблица 1.1.2 - Среднемесячная и годовая температура воздуха по муниципальному образованию городской округ Жуковский

| Значение, (Со) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| -8,8 | -8,0 | -2,2 | 5,7 | 12,6 | 16,1 | 18,0 | 16,2 | 10,5 | 4,7 | -1,3 | -6,0 | 4,8 |

Абсолютный минимум температуры воздуха по муниципальному образованию городской округ Жуковский представлен в таблице 1.1.3.

Таблица 1.1.3 - Абсолютный минимум температуры воздуха по муниципальному образованию городской округ Жуковский

| Значение, (Со) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| -30,3 | -28,2 | -25,3 | -9,0 | -1,9 | 0 | 0 | 0 | -1,1 | -11,2 | -16,4 | -23 | -30,3 |
| 2014 | 2021 | 2021 | 2020 | 2023 | 2020 | 2017 | 2018 | 2021 | 2014 | 2018 | 2021 | 2014 |

Абсолютный максимум температуры воздуха по муниципальному образованию городской округ Жуковский представлен в таблице 1.1.4.

Таблица 1.1.4 - Абсолютный максимум температуры воздуха по муниципальному образованию городской округ Жуковский

| Значение, (Со) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| 7,3 | 7,9 | 18,5 | 25,3 | 29,8 | 33,7 | 33,9 | 33,9 | 29,8 | 22,4 | 17,5 | 7,2 | 33,9 |
| 2025 | 2020 | 2014 | 2025 | 2021 | 2021 | 2025 | 2014 | 2024 | 2024 | 2023 | 2017 | 2025 |

Ветер. Преобладающими в течение всего года являются ветры юго-западной четверти - южные, юго-западные и западные, повторяемость которых составляет соответственно 15, 19 и 17 %, а в сумме - 51 %. Среднегодовая скорость ветра составляет 3,0 м/с. Максимумы среднемесячной скорости ветра наблюдается в зимний период, достигая величины 3,3 м/с, минимум - летом - 2,5-2,6 м/с.

Зимой наибольшей силой отличаются ЮВ и СЗ ветры (3,6 м/с), в летний период - С и СЗ (3,1-2,8 м/с). Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5% - 6 м/с.

Осадки и снежный покров. Атмосферные осадки определяются главным образом, циклонической деятельностью. Осадки, связанные с местной циркуляцией, даже летом составляют меньшую долю. Средняя многолетняя сумма осадков составляет около 550 мм. За теплый период выпадает основное - до 70% - количество осадков. Наибольшее количество осадков бывает в июле (до 73-75 мм). Число дней с осадками в декабре и январе максимально, хотя сумма осадков минимальна. Интенсивность осадков больше в теплый период года -1 мм в минуту. Высота снежного покрова на открытых пространствах в среднем составляет 38см. В пониженных и залесенных местах высота снежного покрова значительно больше указанной, а сходит он позднее. Наибольшей высоты снежный покров достигает в марте месяце. Следует отметить, что сроки образования устойчивого снежного покрова, как и сроки его появления и схода, из года в год сильно колеблются в зависимости от характера погоды.

Оценка опасных гидрометеорологических процессов в рассматриваемом районе. К опасным гидрометеорологическим явлениям, способным угрожать устойчивости зданий, сооружений и технологического оборудования относятся: штормовые и ураганные ветра (25-30 м/с и более), смерчи, сильные дожди (10-20 мм/час и более), аномально высокие и аномально низкие температуры, снежные и ледяные корки, грозы.

По материалам региональной оценки для большей части Европейской территории России, куда входит и территория городского округа Жуковский Московской области, повторяемость ветров со скоростью 25-34 м/с, способных вызвать чрезвычайные ситуации I степени тяжести (ЧС-1), составляет 1 случай в год; повторяемость ветров со скоростью 35-58 м/с, способных вызвать чрезвычайные ситуации 2 степени тяжести (ЧС-2) составляет менее 0,01 в год. По материалам региональной оценки повторяемость смерчей составляет 0,0001 в год, что на 2 порядка меньше значений, соответствующих умеренно опасной категории. На территории городского округа Жуковский 1 раз в 100 лет возможно выпадение 75 мм осадков в сутки. Повторяемость ливней, способных вызвать ЧС-2 составляет 0,15 случая в год; ЧС-3 - менее 0,001 случая в год. Таким образом, климатическая характеристика территории городского округа Жуковский свидетельствует, что стихийные погодные явления на рассматриваемой территории наблюдается крайне редко. В ландшафтном и административном отношении территория городского округа Жуковский входит в состав Центрального района, среднерусская провинция смешанных лесов.

  - Описание системы централизованного теплоснабжения

    - В административных границах муниципального образования городской округ Жуковский централизованным теплоснабжением обеспечены здания жилищного фонда, общественные объекты (административные, культурно-бытовые) и производственные здания промышленных предприятий. Централизованное теплоснабжение обеспечивается различными юридическими лицами, владеющим на праве собственности или на другом законном основании (аренда) объектами централизованной системы теплоснабжения.

    - В муниципальном образовании городской округ Жуковский деятельность в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения осуществляют 3 организации.

Перечень организаций, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования городской округ Жуковский представлен в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1 - Перечень организаций, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования городской округ Жуковский

| № п/п | Наименование организации | Адрес места нахождения организации на территории муниципального образования | Характер деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МП «Теплоцентраль» | г. Жуковский, ул. Энергетическая, д. 17 | производство и транспорт тепловой энергии |
| 2 | АО «ЛИИ им. М.М. Громова» | г. Жуковский, ул. Гарнаева, д. 2А | производство и транспорт тепловой энергии |
| 3 | ПАО «Ил» - ЭМЗ им. В.М. Мясищева | г. Жуковский, ул. Наркомвод, д. 7 | транспорт тепловой энергии |

    - В системах централизованного теплоснабжения муниципального образования городской округ Жуковский функционирует централизованных источников тепловой энергии: 2. Суммарная установленная тепловая мощность централизованных источников тепловой энергии по горячей воде составляет 446,8 Гкал/час.

Перечень централизованных источников тепловой энергии на территории муниципального образования городской округ Жуковский представлен в таблице 1.2.2.

Таблица 1.2.2 - Перечень централизованных источников тепловой энергии на территории муниципального образования городской округ Жуковский

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Адрес места нахождения источника тепловой энергии | Температурный график | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная МП «Теплоцентраль» | г. Жуковский, ул. Энергетическая, д. 17 | 115/70 | МП «Теплоцентраль» |
| 2 | Котельная АО «ЛИИ им. М. М. Громова» | г. Жуковский, ул. Гарнаева, д. 2А | 110/70 | АО «ЛИИ им. М. М. Громова» |

    - На территории муниципального образования городской округ Жуковский функционирует 6 децентрализованных (местных) источников тепловой энергии (крышные, пристроенные, подвальные котельные), обеспечивающие теплоснабжения многоквартирных домов, СЗО.

Перечень децентрализованных (местных) источников тепловой энергии (крышные, пристроенные, подвальные котельные), обеспечивающих теплоснабжения многоквартирных домов, СЗО на территории муниципального образования городской округ Жуковский представлен в таблице1.2.3.

Таблица 1.2.3 - Перечень децентрализованных (местных) источников тепловой энергии, обеспечивающих теплоснабжения многоквартирных домов, СЗО на территории муниципального образования городской округ Жуковский

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Адрес места нахождения источника тепловой энергии (населенный пункт, улица, номер дома) | Температурный график, 0С | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Кратово» | г. Жуковский, ул. Строительная 14 | 80/55 | МП «Теплоцентраль» |
| 2 | Крышная котельная № 1 УК «Парк Сити» | г. Жуковский, ул. Амет-хан Султана, д. 15 к.1 | 95/70 | УК «Парк Сити» |
| 3 | Крышная котельная № 2 УК «Парк Сити» | г. Жуковский, ул. Амет-хан Султана, д. 15 к. 2 | 95/70 | УК «Парк Сити» |
| 4 | Производственная котельная ООО «Фронери Рус» | г. Жуковский, ул. Мичурина, д. 17 | 95/70 | ООО «Фронери Рус» |
| 5 | Производственная котельная ООО «Жуковский хлеб» | г. Жуковский, ул. Гудкова, д. 13 | 95/70 | ООО «Жуковский хлеб» |
| 6 | Производственная котельная Филиал ПАО «Туполев" "ЖЛИ и ДБ» | г. Жуковский, ул. А. Н. Туполева | 95/70 | Филиал ПАО «Туполев» «ЖЛИ и ДБ» |

    - Перечень центральных тепловых пунктов (ЦТП) на территории муниципального образования городской округ Жуковский представлен в таблице 1.2.4.

Таблица 1.2.4 - Перечень центральных тепловых пунктов (ЦТП) на территории муниципального образования городской округ Жуковский

| № п/п | Принадлежность к источнику тепловой энергии, эксплуатирующая организация | Наименование, адрес ЦТП, НС (населенный пункт, улица, номер дома), эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная МП «Теплоцентраль», МП «Теплоцентраль» | ЦТП № 30, г. Жуковский, ул. Дзержинского, д. 2/3к, МП «Теплоцентраль» |
| 2 | Котельная МП «Теплоцентраль», МП «Теплоцентраль» | ЦТП № 40, г. Жуковский, ул. Горельники, д. 4, МП «Теплоцентраль» |
| 3 | Котельная МП «Теплоцентраль», МП «Теплоцентраль» | ЦТП № 45, г. Жуковский, ул. Гринчика, д. 3/2, МП «Теплоцентраль» |

    - Сведения о тепловых сетях централизованных источников тепловой энергии на территории муниципального образования городской округ Жуковский представлены в таблице 1.2.5.

Таблица 1.2.5 - Сведения о тепловых сетях централизованных источников тепловой энергии, на территории муниципального образования городской округ Жуковский

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Эксплуатирующая организация | Протяженность в двухтрубном исполнении, м | Средний диаметр, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная МП «Теплоцентраль» | МП «Теплоцентраль» | 92 659 | 203,3 |
| 2 | Котельная АО «ЛИИ им. М. М. Громова» | АО «ЛИИ им. М. М. Громова» | 19 300 | 187,9 |
| 3 |  | ПАО «Ил» - ЭМЗ им. В. М. Мясищева | 7 100 | 235,7 |

    - Распоряжением Министерства энергетики Московской области от 19.02.2025 
№ 22-Р «Об утверждения перечня высоконадежных, надежных, малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения муниципальных и городских округов Московской области» проведена оценка надежности систем теплоснабжения на территории Московской области, в том числе и муниципального образования городской округ Жуковский с ранжированием систем на высоконадежные, надежные, малонадежные и ненадежные.

Оценка надежности систем теплоснабжения на территории муниципального образования городской округ Жуковский в соответствии с Распоряжением Министерства энергетики Московской области от 19.02.2025 № 22-Р представлена в таблице 1.2.6.

Таблица 1.2.6 – Оценка надежности систем теплоснабжения на территории муниципального образования городской округ Жуковский в соответствии с Распоряжением Министерства энергетики Московской области от 19.02.2025 № 22-Р

| № п/п | Наименование, адрес места нахождения, эксплуатирующая организация источника тепловой энергии | Оценка надежности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источник тепловой энергии | Тепловые сети | Системы теплоснабжения |
| 1 | Котельная МП «Теплоцентраль», г. Жуковский, ул. Энергетическая, д. 17, МП «Теплоцентраль» | высоконадежный | надежные | надежная |
| 2 | Котельная АО «ЛИИ им. М. М. Громова», г. Жуковский, ул. Гарнаева, д. 2А, АО «ЛИИ им. М. М. Громова» | высоконадежный | надежные | надежная |

  - Взаимодействие организаций, связанных с эксплуатацией систем теплоснабжения и ресурсоснабжением объектов системы теплоснабжения

1.3.1. Достижение результата при ликвидации последствий аварийных ситуаций и минимизации ущерба от их возникновения во многом зависит от согласованности действий ответственных лиц организаций, связанных с эксплуатацией систем теплоснабжения (теплоснабжающие (теплосетевые) организации) и ресурсоснабжением объектов системы теплоснабжения (электросетевые, газораспределительные, водопроводно-канализационного хозяйства).

1.3.2. При ликвидации аварийных ситуаций требуется чёткая и оперативная работа ответственных лиц, что возможно при соблюдении спокойствия, знания текущей ситуации в эксплуатируемых системах, состояния оборудования и действующих инструкций. Все ответственные лица, указанные в ПЛАС обязаны четко знать и строго выполнять установленный порядок своих действий.

1.3.3. Контактные данные ответственных лиц от организаций, связанных с ресурсоснабжением объектов системы теплоснабжения (электросетевых, газораспределительных организаций и организаций водопроводно-канализационного хозяйства) на территории муниципального образования городской округ Жуковский, сформированные по состоянию на дату начала актуализации ПЛАС приведены в разделе 10 «Ответственные лица по организациям (учреждениям), связанным с эксплуатацией объектов системы теплоснабжения» настоящего ПЛАС.

1.3.4. Данные о сетевых организациях ресурсоснабжения объектов системы теплоснабжения, на территории муниципального образования городской округ Жуковский представлены в таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1 - Данные о сетевых организациях ресурсоснабжения объектов системы теплоснабжения, на территории муниципального образования городской округ Жуковский

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии, ЦТП, НС, эксплуатирующая организация | Газораспределительная организация | Электросетевая организация | Водоснабжающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная МП «Теплоцентраль», МП «Теплоцентраль» | Быковская РЭС Филиала «Юго-Восток» АО «Мособлгаз» | Жуковский РЭС Филиала "Южные электрические сети" ПАО «Россети Московский регион» | МП "Теплоцентраль" |
| 2 | Котельная АО "ЛИИ им. М.М. Громова", АО "ЛИИ им. М.М. Громова" | Быковская РЭС Филиала "Юго-Восток" АО "Мособлгаз" | Жуковский РЭС Филиала "Южные электрические сети" ПАО «Россети Московский регион» | АО "ЛИИ им. М.М. Громова" |
| 3 | ЦТП № 30, МП "Теплоцентраль" | − | Жуковский РЭС Филиала "Южные электрические сети" ПАО «Россети Московский регион» | МП "Теплоцентраль" |
| 4 | ЦТП № 40, МП "Теплоцентраль" | − | Жуковский РЭС Филиала "Южные электрические сети" ПАО «Россети Московский регион» | МП "Теплоцентраль" |
| 5 | ЦТП № 45, МП "Теплоцентраль" | − | Жуковский РЭС Филиала "Южные электрические сети" ПАО «Россети Московский регион» | МП "Теплоцентраль" |

1.3.5. Данные о топливоснабжении источников тепловой энергии на территории муниципального образования городской округ Жуковский представлены в таблице 1.3.2.

Таблица 1.3.2 - Данные о топливоснабжении источников тепловой энергии на территории муниципального образования городской округ Жуковский

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии, эксплуатирующая организация | Сведения о РТХ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная МП "Теплоцентраль", МП «Теплоцентраль» | мазут, емкость 4 * 2000 м3 |
| 2 | Котельная АО «ЛИИ им. М. М. Громова», АО «ЛИИ им. М. М. Громова» | мазут, емкость 1 * 600 м3 |

1.3.6. Данные об электроснабжении объектов системы теплоснабжения на территории муниципального образования городской округ Жуковский представлены в таблице 1.3.3.

Таблица 1.3.3 - Данные об электроснабжении объектов системы теплоснабжения на территории муниципального образования городской округ Жуковский

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии, ЦТП, НС, эксплуатирующая организация | Электросетевая организация | Диспетчерское наименование присоединения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | источник электропитания | линия |
| 1 | Котельная МП «Теплоцентраль», МП «Теплоцентраль» | Филиал "Южные электрические сети" ПАО «Россети Московский регион» | ЗРУ-10кВ ПС-175 "ЦАГИ", КРУ-10кВ ПС-175 "ЦАГИ" | 2 КЛ-0,4 кВ |
| 2 | Котельная АО "ЛИИ им. М.М. Громова", АО "ЛИИ им. М.М. Громова" | Филиал "Южные электрические сети" ПАО «Россети Московский регион» | ЗРУ-10кВ ПС-175 "ЦАГИ" | 6 КЛ-0,4 кВ |
| 3 | ЦТП № 30, МП "Теплоцентраль" | Филиал "Южные электрические сети" ПАО «Россети Московский регион» | РУ-0,4 кВ, ТП-300 | 2 КЛ-0,4 кВ |
| 4 | ЦТП № 40, МП "Теплоцентраль" | Филиал "Южные электрические сети" ПАО «Россети Московский регион» | РУ-0,4 кВ, РП-21 | 2 КЛ-0,4 кВ |
| 5 | ЦТП № 45, МП "Теплоцентраль" | Филиал "Южные электрические сети" ПАО «Россети Московский регион» | РУ-0,4 кВ ТП-304 | 2 КЛ-0,4 кВ |

1.3.7. Данные о водоснабжении объектов системы теплоснабжения на территории муниципального образования городской округ Жуковский представлены в таблице 1.3.4.

Таблица 1.3.4 - Данные о водоснабжении объектов системы теплоснабжения на территории муниципального образования городской округ Жуковский

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии, ЦТП, НС, эксплуатирующая организация | Водоснабжающая организация | Диспетчерское наименование присоединения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ИЦВ | линия |
| 1 | Котельная МП «Теплоцентраль», МП «Теплоцентраль» | МП "Теплоцентраль" | ВЗУ технической воды на реке Москва, второй ввод с ВЗУ № 2 | 1 ввод от камеры № 704 до МП "Теплоцентраль", диаметром 400 мм, второй ввод с ВЗУ № 2, колодец № 964, диаметром 200 мм |
| 2 | Котельная АО "ЛИИ им. М.М. Громова", АО "ЛИИ им. М.М. Громова" | АО "ЛИИ им. М.М. Громова" | 3 ввода с ВЗУ и сетей водоснабжения АО "ЛИИ им. М.М. Громова" | 3 ввода от камеры № 100 до котельной АО "ЛИИ им, М.М. Громова", диаметром 150 мм |
| 3 | ЦТП № 30, МП "Теплоцентраль" | МП "Теплоцентраль" | ВЗУ и сети водоснабжения МП "Теплоцентраль" | от камеры № 766 до ЦТП № 30, 2 трубы диаметром 100 мм |
| 4 | ЦТП № 40, МП "Теплоцентраль" | МП "Теплоцентраль" | ВЗУ и сети водоснабжения МП "Теплоцентраль" | от камеры № 496 до ЦТП № 40, 2 трубы диаметром 150 мм |
| 5 | ЦТП № 45, МП "Теплоцентраль" | МП "Теплоцентраль" | ВЗУ и сети водоснабжения МП "теплоцентраль" | от ПГ № 434 до ЦТП № 45 , 2 трубы диаметром 150 мм |

  - Сведения о жилых зданиях и социально-значимых объектах, имеющих теплоснабжение

1.4.1. Теплоснабжение жилых зданий (многоквартирных домов) и социально-значимых объектов (далее – СЗО) на территории муниципального образования городской округ Жуковский обеспечивается от централизованных источников тепловой энергии.

1.4.2. Распределение многоквартирных домов на территории муниципального образования городской округ Жуковский по организациям, управляющим многоквартирными домами и источникам тепловой энергии представлено в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1 - Распределение многоквартирных домов на территории муниципального образования городской округ Жуковский по управляющим организациям и централизованным источникам тепловой энергии, ЦТП, НС

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (населенный пункт, улица, номер дома) | Наименование организации, управляющей многоквартирным домом | Наименование источника тепловой энергии, ЦТП, НС, к которому подключен дом, эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Жуковский, ул. Баженова, д. 19 | ООО "Объединение ЖК Системы" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 2 | г. Жуковский, ул. Дзержинского, д. 4 | ООО "Объединение ЖК Системы" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 3 | г. Жуковский, ул. Амет-хан Султана, д. 23 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 4 | г. Жуковский, ул. Амет-хан Султана, д. 25 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 5 | г. Жуковский, ул. Амет-хан Султана, д. 29 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 6 | г. Жуковский, ул. Амет-хан Султана, д. 3/2 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 7 | г. Жуковский, ул. Амет-хан Султана, д. 5 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 8 | г. Жуковский, ул. Амет-хан Султана, д. 7 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 9 | г. Жуковский, ул. Амет-хан Султана, д. 9 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 10 | г. Жуковский, ул. Анохина, д. 11 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 11 | г. Жуковский, ул. Анохина, д. 15 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 12 | г. Жуковский, ул. Анохина, д. 17 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 13 | г. Жуковский, ул. Калугина, д. 7 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 14 | г. Жуковский, ул. Дзержинского, д. 6 к. 1 | ООО "Объединение ЖК Системы" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 15 | г. Жуковский, ул. Анохина, д. 9 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 16 | г. Жуковский, ул. Баженова, д. 11 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 17 | г. Жуковский, ул. Баженова, д. 12 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 18 | г. Жуковский, ул. Баженова, д. 10 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 19 | г. Жуковский, ул. Баженова, д. 13 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 20 | г. Жуковский, ул. Баженова, д.15 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 21 | г. Жуковский, ул. Баженова, д.17 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 22 | г. Жуковский, ул. Баженова, д.4 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 23 | г. Жуковский, ул. Баженова, д. 5 2 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 24 | г. Жуковский, ул. Баженова, д.6 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 25 | г. Жуковский, ул. Дугина, д. 20 | ООО "Объединение ЖК Системы" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 26 | г. Жуковский, ул. Баженова, д. 8 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 27 | г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 10 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 28 | г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 11 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 29 | г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 13 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 30 | г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 15 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 31 | г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 17/1 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 32 | г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 22 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 33 | г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 23 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 34 | г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 25 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 35 | г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 26 2 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 36 | г. Жуковский, ул. Жуковского, д. 23 | ООО "Объединение ЖК Системы" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 37 | г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 26/3 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 38 | г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 27 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 39 | г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 30 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 40 | г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 32/2 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 41 | г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 32/3 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 42 | г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 33 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 43 | г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 35 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 44 | г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 37 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 45 | г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 38/2 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 46 | г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 39 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 47 | г. Жуковский, ул. Калугина, д. 3 | ООО "Объединение ЖК Системы" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 48 | г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 4 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 49 | г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 41 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 50 | г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 42 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 51 | г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 49 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 52 | г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 5 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 53 | г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 50 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 54 | г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 51 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 55 | г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 52 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 56 | г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 53 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 57 | г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 54 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 58 | г. Жуковский, ул. Калугина, д. 5 | ООО "Объединение ЖК Системы" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 59 | г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 57 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 60 | г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 59 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 61 | г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 61 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 62 | г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 62 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 63 | г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 64/1 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 64 | г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 64/2 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 65 | г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 65/7 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 66 | г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 7 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 67 | г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 71 А | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 68 | г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 79 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 69 | г. Жуковский, ул. Келдыша, д.5к2 | ООО "Объединение ЖК Системы" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 70 | г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 81 к. 1 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 71 | г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 81 к. 2 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 72 | г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 81 к. 3 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 73 | г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 83 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 74 | г. Жуковский, ул. Гарнаева, д. 11 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 75 | г. Жуковский, ул. Гарнаева, д. 15 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 76 | г. Жуковский, ул. Гарнаева, д. 17 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 77 | г. Жуковский, ул. Гарнаева, д. 2 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 78 | г. Жуковский, ул. Гарнаева, д.9 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 79 | г. Жуковский, ул. Горельники, д. 4 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 80 | г. Жуковский, ул. Ломоносова, д. 10 | ООО "Объединение ЖК Системы" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 81 | г. Жуковский, ул. Горельники, д. 5 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 82 | г. Жуковский, ул. Горельники, д. 9 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 83 | г. Жуковский, ул. Гризодубовой, д. 6 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 84 | г. Жуковский, ул. Гринчика, д. 2 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 85 | г. Жуковский, ул. Гудкова, д. 11 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 86 | г. Жуковский, ул. Гудкова, д. 17 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 87 | г. Жуковский, ул. Гудкова, д. 20 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 88 | г. Жуковский, ул. Гудкова, д. 5 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 89 | г. Жуковский, ул. Гудкова, д. 7 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 90 | г. Жуковский, ул. Гудкова, д. 9 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 91 | г. Жуковский, ул. Ломоносова, д. 11 | ООО "Объединение ЖК Системы" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 92 | г. Жуковский, ул. Дзержинского, д. 2 /1 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 93 | г. Жуковский, ул. Дзержинского, д. 2 /2 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 94 | г. Жуковский, ул. Дзержинского, д. 5 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 95 | г. Жуковский, ул. Дзержинского, д. 8 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 96 | г. Жуковский, ул. Дзержинского, д. 9 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 97 | г. Жуковский, ул. Дугина, д. 18 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 98 | г. Жуковский, ул. Дугина, д. 21 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 99 | г. Жуковский, ул. Дугина, д. 22 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 100 | г. Жуковский, ул. Дугина, д. 23 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 101 | г. Жуковский, ул. Дугина, д. 5 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 102 | г. Жуковский, ул. Ломоносова, д. 15/8 | ООО "Объединение ЖК Системы" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 103 | г. Жуковский, ул. Дугина, д. 6 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 104 | г. Жуковский, ул. Дугина, д. 6/1 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 105 | г. Жуковский, ул. Дугина, д. 7 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 106 | г. Жуковский, ул. Дугина, д. 8/1 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 107 | г. Жуковский, ул. Жуковского, д. 10 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 108 | г. Жуковский, ул. Жуковского, д. 11 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 109 | г. Жуковский, ул. Жуковского, д. 13 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 110 | г. Жуковский, ул. Жуковского, д. 15 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 111 | г. Жуковский, ул. Жуковского, д. 20 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 112 | г. Жуковский, ул. Жуковского, д. 24 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 113 | г. о. Жуковский, ул. Баженова, д. 9 | ООО "Объединение ЖК Системы" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 114 | г. Жуковский, ул. Ломоносова, д.17 | ООО "Объединение ЖК Системы" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 115 | г. Жуковский, ул. Жуковского, д. 25 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 116 | г. Жуковский, ул. Жуковского, д. 28 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 117 | г. Жуковский, ул. Жуковского, д. 30 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 118 | г. Жуковский, ул. Жуковского, д. 32 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 119 | г. Жуковский, ул. Жуковского, д. 34 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 120 | г. Жуковский, ул. Жуковского, д. 5 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 121 | г. Жуковский, ул. Жуковского, д. 8 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 122 | г. Жуковский, ул. Заводская, д. 19 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 123 | г. Жуковский, ул. Заводская, д. 20 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 124 | г.Жуковский, ул. Ломоносова, д. 19 | ООО "Объединение ЖК Системы" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 125 | г. Жуковский, ул. Калугина, д. 9 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 126 | г. Жуковский, ул. Калугина, д. 9/2 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 127 | г. Жуковский, ул. Келдыша, д.5/1 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 128 | г. Жуковский, ул. Келдыша, д. 5/3 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 129 | г. Жуковский, ул. Келдыша, д. 7 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 130 | г. Жуковский, ул. Клубная, д. 10 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 131 | г. Жуковский, ул. Клубная, д. 11 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 132 | г. Жуковский, ул. Клубная, д. 12 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 133 | г. Жуковский, ул. Клубная, д. 19 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 134 | г. Жуковский, ул. Клубная, д. 19 А | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 135 | г. Жуковский, ул. Ломоносова, д. 21 | ООО "Объединение ЖК Системы" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 136 | г. Жуковский, ул. Клубная, д. 20 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 137 | г. Жуковский, ул. Клубная, д. 21 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 138 | г. Жуковский, ул. Клубная, д. 22 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 139 | г. Жуковский, ул. Клубная, д. 23 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 140 | г. Жуковский, ул. Клубная, д. 24 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 141 | г. Жуковский, ул. Клубная, д. 4/8 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 142 | г. Жуковский, ул. Клубная, д. 5 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 143 | г. Жуковский, ул. Клубная, д. 8 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 144 | г. Жуковский, ул. Клубная, д. 9/1 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 145 | г. Жуковский, ул. Клубная, д. 9/2 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 146 | г. Жуковский, ул. Ломоносова, д. 23 | ООО "Объединение ЖК Системы" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 147 | г. Жуковский, ул. Клубная, д. 9/3 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 148 | г. Жуковский, ул. Коминтерна, д. 48 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 149 | г. Жуковский, ул. Комсомольская, д. 1 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 150 | г. Жуковский, ул. Комсомольская, д. 10 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 151 | г. Жуковский, ул. Комсомольская, д. 2 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 152 | г. Жуковский, ул. Комсомольская, д. 3 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 153 | г. Жуковский, ул. Комсомольская, д. 4 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 154 | г. Жуковский, ул. Комсомольская, д. 5 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 155 | г. Жуковский, ул. Комсомольская, д. 6 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 156 | г. Жуковский, ул. Комсомольская, д. 7 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 157 | г. Жуковский, ул. Ломоносова, д. 27 | ООО "Объединение ЖК Системы" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 158 | г. Жуковский, ул. Королева, д. 10 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 159 | г. Жуковский, ул. Королева, д. 11/24 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 160 | г. Жуковский, ул. Королева, д. 12 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 161 | г. Жуковский, ул. Королева, д. 14/26 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 162 | г. Жуковский, ул. Королева, д. 8 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 163 | г. Жуковский, ул. Лацкова, д. 10 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 164 | г. Жуковский, ул. Лацкова, д. 4 2 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 165 | г. Жуковский, ул. Лацкова, д. 6 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 166 | г. Жуковский, ул. Лацкова, д. 8 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 167 | г. Жуковский, ул. Лесная, д. 12 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 168 | г. Жуковский, ул. Ломоносова, д. 3 | ООО "Объединение ЖК Системы" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 169 | г. Жуковский, ул. Лесная, д. 14 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 170 | г. Жуковский, ул. Лесная, д. 5 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 171 | г. Жуковский, ул. Ломоносова, д. 14 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 172 | г. Жуковский, ул. Ломоносова, д. 16 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 173 | г. Жуковский, ул. Ломоносова, д. 18/11 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 174 | г. Жуковский, ул. Луч, д. 11 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 175 | г. Жуковский, ул. Луч, д. 12 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 176 | г. Жуковский, ул. Луч, д. 13 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 177 | г. Жуковский, ул. Луч, д. 13 А | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 178 | г. Жуковский, ул. Луч, д. 14 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 179 | г. Жуковский, ул. Ломоносова, д. 31 | ООО "Объединение ЖК Системы" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 180 | г. Жуковский, ул. Луч, д. 15 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 181 | г. Жуковский, ул. Луч, д. 15/1 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 182 | г. Жуковский, ул. Луч, д. 16 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 183 | г. Жуковский, ул. Луч, д. 18 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 184 | г. Жуковский, ул. Луч, д. 19 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 185 | г. Жуковский, ул. Луч, д. 21 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 186 | г. Жуковский, ул. Луч, д. 23 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 187 | г. Жуковский, ул. Луч, д. 25 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 188 | г. Жуковский, ул. Луч, д. 5 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 189 | г. Жуковский, ул. Макаревского, д. 13 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 190 | г. Жуковский, ул. Ломоносова, д. 33 | ООО "Объединение ЖК Системы" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 191 | г. Жуковский, ул. Макаревского, д. 15/3 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 192 | г. Жуковский, ул. Макаревского, д. 5 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 193 | г. Жуковский, ул. Макаревского, д. 7 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 194 | г. Жуковский, ул. Макаревского, д. 9 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 195 | г. Жуковский, ул. Маяковского, д. 13 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 196 | г. Жуковский, ул. Маяковского, д. 17 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 197 | г. Жуковский, ул. Маяковского, д. 19 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 198 | г. Жуковский, ул. Менделеева, д. 13 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 199 | г. Жуковский, ул. Менделеева, д. 15 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 200 | г. Жуковский, ул. Менделеева, д. 17 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 201 | г. Жуковский, ул. Ломоносова, д. 4 | ООО "Объединение ЖК Системы" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 202 | г. Жуковский, ул. Менделеева, д. 3 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 203 | г. Жуковский, ул. Менделеева, д. 4 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 204 | г. Жуковский, ул. Менделеева, д. 5 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 205 | г. Жуковский, ул. Менделеева, д. 6 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 206 | г. Жуковский, ул. Менделеева, д. 7 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 207 | г. Жуковский, ул. Мичурина, д. 1/7 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 208 | г. Жуковский, ул. Мичурина, д. 10 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 209 | г. Жуковский, ул. Мичурина, д. 10 А | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 210 | г. Жуковский, ул. Мичурина, д. 11 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 211 | г. Жуковский, ул. Мичурина, д. 13 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 212 | г. Жуковский, ул. Ломоносова, д. 5 | ООО "Объединение ЖК Системы" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 213 | г. Жуковский, ул. Мичурина, д. 13 2 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 214 | г. Жуковский, ул. Мичурина, д. 15 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 215 | г. Жуковский, ул. Гарнаева, д. 19 | ООО "Объединение ЖК Системы" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 216 | г. Жуковский, ул. Ломоносова, д. 6 | ООО "Объединение ЖК Системы" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 217 | г. Жуковский, ул. Ломоносова, д. 7 Б | ООО "Объединение ЖК Системы" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 218 | г. Жуковский, ул. Ломоносова, д. 9 | ООО "Объединение ЖК Системы" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 219 | г. Жуковский, ул. Ломоносова, д. 9 А | ООО "Объединение ЖК Системы" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 220 | г. Жуковский, ул. Макаревского, д. 11 | ООО "Объединение ЖК Системы" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 221 | г. Жуковский, ул. Маяковского, д. 10 | ООО "Объединение ЖК Системы" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 222 | г. Жуковский, ул. Маяковского, д. 12 | ООО "Объединение ЖК Системы" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 223 | г. Жуковский, ул. Маяковского, д. 14/3 | ООО "Объединение ЖК Системы" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 224 | г. Жуковский, ул. Маяковского, д. 22 | ООО "Объединение ЖК Системы" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 225 | г. Жуковский, ул. Маяковского, д. 24 | ООО "Объединение ЖК Системы" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 226 | г. Жуковский, ул. Гастелло, д. 11 | ООО "Объединение ЖК Системы" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 227 | г. Жуковский, ул. Маяковского, д. 26/7 | ООО "Объединение ЖК Системы" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 228 | г. Жуковский, ул. Маяковского, д. 3 | ООО "Объединение ЖК Системы" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 229 | г. Жуковский, ул. Маяковского, д. 5 | ООО "Объединение ЖК Системы" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 230 | г. Жуковский, ул. Молодежная, д. 13 | ООО "Объединение ЖК Системы" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 231 | г. Жуковский, ул. Мясищева, д. 8 к. 4 | ООО "Объединение ЖК Системы" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 232 | г. Жуковский, ул. Мясищева, д. 8 к. 5 | ООО "Объединение ЖК Системы" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 233 | г. Жуковский, ул. Пушкина, д. 4 | ООО "Объединение ЖК Системы" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 234 | г. Жуковский, ул. Пушкина, д. 8 | ООО "Объединение ЖК Системы" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 235 | г. Жуковский, ул. Туполева, д. 4 | ООО "Объединение ЖК Системы" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 236 | г. Жуковский, ул. Фрунзе, д. 15 | ООО "Объединение ЖК Системы" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 237 | г. Жуковский, ул. Гастелло, д. 2 | ООО "Объединение ЖК Системы" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 238 | г. Жуковский, ул. Фрунзе, д. 19 | ООО "Объединение ЖК Системы" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 239 | г. Жуковский, ул. Чаплыгина, д. 10 | ООО "Объединение ЖК Системы" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 240 | г. Жуковский, ул. Чаплыгина, д. 18/12 | ООО "Объединение ЖК Системы" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 241 | г. Жуковский, ул. Чаплыгина, д. 20 | ООО "Объединение ЖК Системы" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 242 | г. Жуковский, ул. Чаплыгина, д. 24 | ООО "Объединение ЖК Системы" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 243 | г. Жуковский, ул. Чаплыгина, д. 26 | ООО "Объединение ЖК Системы" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 244 | г. Жуковский, ул. Чаплыгина, д. 28 | ООО "Объединение ЖК Системы" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 245 | г. Жуковский, ул. Чаплыгина, д. 32 | ООО "Объединение ЖК Системы" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 246 | г. Жуковский, ул. Чаплыгина, д. 34 | ООО "Объединение ЖК Системы" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 247 | г. Жуковский, ул. Чаплыгина, д. 4 А | ООО "Объединение ЖК Системы" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 248 | г. Жуковский, ул. Гастелло, д. 4 | ООО "Объединение ЖК Системы" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 249 | г. Жуковский, ул. Чаплыгина, д. 8 | ООО "Объединение ЖК Системы" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 250 | г. Жуковский, ул. Чкалова, д. 21 | ООО "Объединение ЖК Системы" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 251 | г. Жуковский, ул. Чкалова, д. 23 | ООО "Объединение ЖК Системы" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 252 | г. Жуковский, ул. Чкалова, д. 25 | ООО "Объединение ЖК Системы" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 253 | г. Жуковский, ул. Чкалова, д. 27 | ООО "Объединение ЖК Системы" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 254 | г. Жуковский, ул. Чкалова, д. 29 | ООО "Объединение ЖК Системы" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 255 | г. Жуковский, ул. Чкалова, д. 31 | ООО "Объединение ЖК Системы" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 256 | г. Жуковский, ул. Чкалова, д. 33 | ООО "Объединение ЖК Системы" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 257 | г. Жуковский, ул. Чкалова, д. 35 | ООО "Объединение ЖК Системы" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 258 | г. Жуковский, ул. Чкалова, д. 36/19 | ООО "Объединение ЖК Системы" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 259 | г. Жуковский, ул. Гастелло, д. 6 | ООО "Объединение ЖК Системы" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 260 | г. Жуковский, ул. Чкалова, д. 37 | ООО "Объединение ЖК Системы" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 261 | г. Жуковский, ул. Амет-хан Султана, д.15, корп.1 | ООО «УК «Парк-Сити» | Котельная 1, Котельная 2, ООО «УК «Парк-Сити» |
| 262 | г. Жуковский, ул. Амет-хан Султана, д.15, корп.2 | ООО «УК «Парк-Сити» | Котельная 1, Котельная 2, ООО «УК «Парк-Сити» |
| 263 | г. Жуковский, ул. Амет-хан Султана, д.15, корп.3 | ООО «УК «Парк-Сити» | Котельная 1, Котельная 2, ООО «УК «Парк-Сити» |
| 264 | г. Жуковский, ул. Амет-хан Султана, д.15, корп.4 | ООО «УК «Парк-Сити» | Котельная 1, Котельная 2, ООО «УК «Парк-Сити» |
| 265 | г. Жуковский, ул. Грищенко, д. 8 | ООО "ЭСКАДА" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 266 | г. Жуковский, ул. Садовый проезд, д.4 | ООО УК "КОРУС" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 267 | г. Жуковский, ул. Гастелло, д. 8 | ООО "Объединение ЖК Системы" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 268 | г. Жуковский, ул. Мичурина, д. 4а | ООО УК "КОРУС" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 269 | г. Жуковский, ул. Мичурина, д.8а | ООО УК "КОРУС" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 270 | г. Жуковский, ул. Луч, д.8 | ООО УК "КОРУС" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 271 | г. Жуковский, ул. Луч, д.10 | ООО УК "КОРУС" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 272 | г. Жуковский, ул. Дзержинского, д.2/1 | УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", ЦТП № 30, МП "Теплоцентраль" |
| 273 | г. Жуковский, ул. Дзержинского, д.2/3к | УК "Мира" | Котельная МП "Теплоцентраль", ЦТП № 30, МП "Теплоцентраль" |
| 274 | г. Жуковский, ул. Дзержинского, д. 6/к1 | УК "Оъединение ЖК Системы" | Котельная МП "Теплоцентраль", ЦТП № 30, МП "Теплоцентраль" |
| 275 | г. Жуковский, ул. Горельники, д. 4 | УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", ЦТП № 40, МП "Теплоцентраль" |
| 276 | г. Жуковский, ул. Горельники, д. 6 | ТСЖ "Горельники 6" | Котельная МП "Теплоцентраль", ЦТП № 40, МП "Теплоцентраль" |
| 277 | г. Жуковский, ул. Гринчика, д. 3/2 | ТСЖ "Надежда" | Котельная МП "Теплоцентраль", ЦТП № 45, МП "Теплоцентраль" |
| 278 | г. Жуковский, ул. Дзержинского, д. 11 | ООО "Объединение ЖК Системы" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 279 | г. Жуковский, ул. Муромская, д. 28 | УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", ЦТП № 45, МП "Теплоцентраль" |
| 280 | г. Жуковский, ул. Муромская, д.30 | ТСН " Муромская 30" | Котельная МП "Теплоцентраль", ЦТП № 45, МП "Теплоцентраль" |
| 281 | г. Жуковский, ул. Туполева, д.4 | ООО "Объединение ЖК Системы" | Котельная АО "ЛИИ им. М. М. Громова" |
| 282 | г. Жуковский, ул. Туполева, д.8 | АО "УК Наукоград" | Котельная АО "ЛИИ им.М.М.Громова" |
| 283 | г. Жуковский, ул. Туполева, д. 10 | АО "УК Наукоград" | Котельная АО "ЛИИ им.М.М.Громова" |
| 284 | г. Жуковский, ул. Кирова, д.7 | ООО "Галант" | Котельная АО "ЛИИ им.М.М.Громова" |
| 285 | г. Жуковский, ул. Туполева, д. 14 | АО "УК Наукоград" | Котельная АО "ЛИИ им.М.М.Громова" |
| 286 | г. Жуковский, ул. Кирова, д. 9 | ООО "Галант" | Котельная АО "ЛИИ им.М.М.Громова" |
| 287 | г. Жуковский, ул. Туполева, д. 16 | АО "УК Наукоград" | Котельная АО "ЛИИ им.М.М.Громова" |
| 288 | г. Жуковский, ул. Солнечная, д. 1 | ООО "Ю Сервис" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 289 | г. Жуковский, ул. Солнечная, д. 4 | ООО "Ю Сервис" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 290 | г. Жуковский, ул. Солнечная, д. 6 | ООО "Ю Сервис" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 291 | г. Жуковский, ул. Амет-хан Султана, д. 1 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 292 | г. Жуковский, ул. Амет-хан Султана, д. 11 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 293 | г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 21 | ООО "УК "МИРА" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 294 | г. Жуковский, ул. Гризодубовой, д. 12 | ООО "УК "МИРА" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 295 | г. Жуковский, ул. Гризодубовой, д. 16 | ООО "УК "МИРА" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 296 | г. Жуковский, ул. Гризодубовой, д. 8 | ООО "УК "МИРА" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 297 | г. Жуковский, ул. Дугина, д. 17/ 1 | ООО "УК "МИРА" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 298 | г. Жуковский, ул. Лацкова, д. 4 /1 | ООО "УК "МИРА" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 299 | г. Жуковский, ул. Левченко, д. 10 | ООО "УК "МИРА" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 300 | г. Жуковский, ул. Молодежная, д. 1 | ООО "УК "МИРА" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 301 | г. Жуковский, ул. Набережная Циолковского, д. 12/24 | ООО "УК "МИРА" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 302 | г. Жуковский, ул. Набережная Циолковского, д. 18 | ООО "УК "МИРА" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 303 | г. Жуковский, ул. Семашко, д. 8 к. 3 | ООО "УК "МИРА" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 304 | г. Жуковский, ул. Баженова, д. 19 | ООО "ГАЛАНТ" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 305 | г. Жуковский, ул. Горького, 6 | ООО "ГАЛАНТ" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 306 | г. Жуковский, ул. Кирова, д. 7 | ООО "ГАЛАНТ" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 307 | г. Жуковский, ул. Кирова, д. 8 | ООО "ГАЛАНТ" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 308 | г. Жуковский, ул. Кирова, д. 9 | ООО "ГАЛАНТ" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 309 | г. Жуковский, ул. Левченко, д. 2 | ООО "ГАЛАНТ" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 310 | г. Жуковский, ул. Левченко, д. 2 А | ООО "ГАЛАНТ" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 311 | г. Жуковский, ул. Левченко, д. 2 Б | ООО "ГАЛАНТ" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 312 | г. Жуковский, ул. Макаревского, д. 3 | ООО "ГАЛАНТ" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 313 | г. Жуковский, ул. Маяковского, д. 24 | ООО "ГАЛАНТ" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 314 | г. Жуковский, ул. Менделеева, д. 11 А | ООО "ГАЛАНТ" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 315 | г. Жуковский, ул. Менделеева, д. 2 | ООО "ГАЛАНТ" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 316 | г. Жуковский, ул. Гризодубовой, д. 4 | ООО "ЭСКАДА" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 317 | г. Жуковский, ул. Грищенко, д. 4 | ООО "ЭСКАДА" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 318 | г. Жуковский, ул. Гудкова, д. 15 | ООО "ЭСКАДА" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 319 | г. Жуковский, ул. Дугина, д. 17 | ООО "ЭСКАДА" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 320 | г. Жуковский, ул. Левченко, д. 1 | ООО "ЭСКАДА" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 321 | г. Жуковский, ул. Левченко, д. 12 | ООО "ЭСКАДА" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 322 | г. Жуковский, ул. Левченко, д. 14 | ООО "ЭСКАДА" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 323 | г. Жуковский, ул. Левченко, д. 16 | ООО "ЭСКАДА" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 324 | г. Жуковский, ул. Левченко, д. 3 | ООО "ЭСКАДА" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 325 | г. Жуковский, ул. Левченко, д. 4 | ООО "ЭСКАДА" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 326 | г. Жуковский, ул. Левченко, д. 6 | ООО "ЭСКАДА" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 327 | г. Жуковский, ул. Левченко, д. 8 | ООО "ЭСКАДА" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 328 | г. Жуковский, ул. Набережная Циолковского, д. 11 | ООО "ЭСКАДА" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 329 | г. Жуковский, ул. Анохина, д. 3 | ООО "УК "ЖИЛВЕК" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 330 | г. Жуковский, ул. Анохина, д. 5 | ООО "УК "ЖИЛВЕК" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 331 | г. Жуковский, ул. Анохина, д. 7 | ООО "УК "ЖИЛВЕК" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 332 | г. Жуковский, ул. Баженова, д. 4/1 | ООО "УК "ЖИЛВЕК" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 333 | г. Жуковский, ул. Баженова, д. 4/2 | ООО "УК "ЖИЛВЕК" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 334 | г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 81/1 | ООО "УК "ЖИЛВЕК" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 335 | г. Жуковский, ул. Гризодубовой, д. 10 | ООО "УК "ЖИЛВЕК" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 336 | г. Жуковский, ул. Гризодубовой, д. 14 | ООО "УК "ЖИЛВЕК" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 337 | г. Жуковский, ул. Грищенко, д. 6 | ООО "УК "ЖИЛВЕК" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 338 | г. Жуковский, ул. Гудкова, д. 1 | ООО "УК "ЖИЛВЕК" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 339 | г. Жуковский, ул. Гудкова, д. 22 | ООО "УК "ЖИЛВЕК" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 340 | г. Жуковский, ул. Гудкова, д. 3 | ООО "УК "ЖИЛВЕК" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 341 | г. Жуковский, ул. Маяковского, д. 8 | ООО "УК "ЖИЛВЕК" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 342 | г. Жуковский, ул. Мясищева, д. 8 | ООО "УК "ЖИЛВЕК" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 343 | г. Жуковский, ул. Набережная Циолковского, д. 13 | ООО "УК "ЖИЛВЕК" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 344 | г. Жуковский, ул. Набережная Циолковского, д. 9 | ООО "УК "ЖИЛВЕК" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 345 | г. Жуковский, ул. Нижегородская, д. 28 Б 1 | ООО "УК "ЖИЛВЕК" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 346 | г. Жуковский, ул. Нижегородская, д. 28 Б 2 | ООО "УК "ЖИЛВЕК" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 347 | г. Жуковский, ул. Нижегородская, д. 28 Б 3 | ООО "УК "ЖИЛВЕК" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 348 | г. Жуковский, ул. Нижегородская, д. 28 Б 4 | ООО "УК "ЖИЛВЕК" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 349 | г. Жуковский, ул. Нижегородская, д. 31 А | ООО "УК "ЖИЛВЕК" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 350 | г. Жуковский, ул. Строительная, д. 14 к. 1 | ООО "УК "ЖИЛВЕК" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 351 | г. Жуковский, ул. Строительная, д. 14 к. 2 | ООО "УК "ЖИЛВЕК" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 352 | г. Жуковский, ул. Строительная, д. 14 к. 3 | ООО "УК "ЖИЛВЕК" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 353 | г. Жуковский, ул. Строительная, д. 14 к. 4 | ООО "УК "ЖИЛВЕК" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 354 | г. Жуковский, ул. Кирова, д.8 | ООО "Галант" | Котельная АО "ЛИИ им.М.М.Громова" |
| 355 | г. Жуковский, ул. Солнечная, д. 7 | ООО "Ю Сервис" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 356 | г. Жуковский, ул. Солнечная, д. 8 | ООО "Ю Сервис" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 357 | г. Жуковский, ул. Солнечная, д. 9 | ООО "Ю Сервис" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 358 | г. Жуковский, ул. Солнечная, д. 10 | ООО "Ю Сервис" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 359 | г. Жуковский, ул. Солнечная, д. 11 | ООО "Ю Сервис" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 360 | г. Жуковский, ул. Солнечная, д. 12 | ООО "Ю Сервис" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 361 | г. Жуковский, ул. Солнечная, д. 15 | ООО "Ю Сервис" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 362 | г. Жуковский, ул. Солнечная, д. 17 | ООО "Ю Сервис" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 363 | г. Жуковский, ул. Солнечная, д.19 | ООО "Ю Сервис" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 364 | г. Жуковский, ул. Гудкова, д. 16 | ООО "Ю Сервис" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 365 | г. Жуковский, ул. Гудкова, д. 18 | ООО "Ю Сервис" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 366 | г. Жуковский, ул. Мичурина, д. 4/16 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 367 | г. Жуковский, ул. Мичурина, д. 5 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 368 | г. Жуковский, ул. Мичурина, д. 6 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 369 | г. Жуковский, ул. Мичурина, д. 8 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 370 | г. Жуковский, ул. Молодежная, д. 21 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 371 | г. Жуковский, ул. Молодежная, д. 22 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 372 | г. Жуковский, ул. Молодежная, д. 28 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 373 | г. Жуковский, ул. Молодежная, д. 3 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 374 | г. Жуковский, ул. Молодежная, д. 30 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 375 | г. Жуковский, ул. Молодежная, д. 32 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 376 | г. Жуковский, ул. Молодежная, д. 34 1 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 377 | г. Жуковский, ул. Молодежная, д. 5 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 378 | г. Жуковский, ул. Молодежная, д. 7 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 379 | г. Жуковский, ул. пл. Московская, д. 3 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 380 | г. Жуковский, ул. пл. Московская, д. 5 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 381 | г. Жуковский, ул. Московская, д. 1 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 382 | г. Жуковский, ул. Московская, д. 10 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 383 | г. Жуковский, ул. Московская, д. 12 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 384 | г. Жуковский, ул. Мясищева, д. 10 А | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 385 | г. Жуковский, ул. Мясищева, д. 16 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 386 | г. Жуковский, ул. Мясищева, д. 18 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 387 | г. Жуковский, ул. Мясищева, д. 2 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 388 | г. Жуковский, ул. Мясищева, д. 20 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 389 | г. Жуковский, ул. Мясищева, д. 22 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 390 | г. Жуковский, ул. Мясищева, д. 24 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 391 | г. Жуковский, ул. Мясищева, д. 26 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 392 | г. Жуковский, ул. Мясищева, д. 4 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 393 | г. Жуковский, ул. Мясищева, д. 4 А | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 394 | г. Жуковский, ул. Мясищева, д. 8 А | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 395 | г. Жуковский, ул. Мясищева, д. 8 Б | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 396 | г. Жуковский, ул. Набережная Циолковского, д. 22 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 397 | г. Жуковский, ул. Набережная Циолковского, д. 26/19 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 398 | г. Жуковский, ул. Нижегородская, д. 10 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 399 | г. Жуковский, ул. Нижегородская, д. 12 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 400 | г. Жуковский, ул. Нижегородская, д. 14 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 401 | г. Жуковский, ул. Нижегородская, д. 20 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 402 | г. Жуковский, ул. Нижегородская, д. 22 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 403 | г. Жуковский, ул. Нижегородская, д. 24 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 404 | г. Жуковский, ул. Нижегородская, д. 26 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 405 | г. Жуковский, ул. Нижегородская, д. 28 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 406 | г. Жуковский, ул. Нижегородская, д. 30 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 407 | г. Жуковский, ул. Нижегородская, д. 30 А | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 408 | г. Жуковский, ул. Нижегородская, д. 30 Б | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 409 | г. Жуковский, ул. Нижегородская, д. 30 В | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 410 | г. Жуковский, ул. Нижегородская, д. 30 Г | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 411 | г. Жуковский, ул. Нижегородская, д. 32 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 412 | г. Жуковский, ул. Нижегородская, д. 33 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 413 | г. Жуковский, ул. Нижегородская, д. 33 2 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 414 | г. Жуковский, ул. Нижегородская, д. 35 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 415 | г. Жуковский, ул. Нижегородская, д. 37 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 416 | г. Жуковский, ул. Нижегородская, д. 4 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 417 | г. Жуковский, ул. Нижегородская, д. 6 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 418 | г. Жуковский, ул. Осипенко, д. 12/6 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 419 | г. Жуковский, ул. Осипенко, д. 2/4 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 420 | г. Жуковский, ул. Осипенко, д. 3 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 421 | г. Жуковский, ул. Осипенко, д. 4 А | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 422 | г. Жуковский, ул. Осипенко, д. 5 А | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 423 | г. Жуковский, ул. Осипенко, д. 6 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 424 | г. Жуковский, ул. Семашко, д. 1 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 425 | г. Жуковский, ул. Семашко, д. 10 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 426 | г. Жуковский, ул. Семашко, д. 3 1 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 427 | г. Жуковский, ул. Семашко, д. 3 2 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 428 | г. Жуковский, ул. Семашко, д. 3 3 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 429 | г. Жуковский, ул. Семашко, д. 3 4 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 430 | г. Жуковский, ул. Семашко, д. 8 2 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 431 | г. Жуковский, ул. Серова, д. 10 А | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 432 | г. Жуковский, ул. Серова, д. 12 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 433 | г. Жуковский, ул. Серова, д. 14 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 434 | г. Жуковский, ул. Серова, д. 16 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 435 | г. Жуковский, ул. Серова, д. 2 А | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 436 | г. Жуковский, ул. Серова, д. 4 А | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 437 | г. Жуковский, ул. Серова, д. 6 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 438 | г. Жуковский, ул. Строительная, д. 4 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 439 | г. Жуковский, ул. Строительная, д. 8 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 440 | г. Жуковский, ул. Туполева, д. 10 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 441 | г. Жуковский, ул. Туполева, д. 12 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 442 | г. Жуковский, ул. Туполева, д. 14 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 443 | г. Жуковский, ул. Туполева, д. 16 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 444 | г. Жуковский, ул. Туполева, д. 5 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 445 | г. Жуковский, ул. Туполева, д. 7 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 446 | г. Жуковский, ул. Туполева, д. 8 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 447 | г. Жуковский, ул. Федотова, д. 13 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 448 | г. Жуковский, ул. Федотова, д. 15 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 449 | г. Жуковский, ул. Федотова, д. 3 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 450 | г. Жуковский, ул. Федотова, д. 7 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 451 | г. Жуковский, ул. Федотова, д. 9 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 452 | г. Жуковский, ул. Фрунзе, д. 10 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 453 | г. Жуковский, ул. Фрунзе, д. 12 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 454 | г. Жуковский, ул. Фрунзе, д. 20 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 455 | г. Жуковский, ул. Фрунзе, д. 22 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 456 | г. Жуковский, ул. Фрунзе, д. 24 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 457 | г. Жуковский, ул. Фрунзе, д. 26 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 458 | г. Жуковский, ул. Чапаева, д. 1 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 459 | г. Жуковский, ул. Чапаева, д. 11 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 460 | г. Жуковский, ул. Чапаева, д. 12 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 461 | г. Жуковский, ул. Чапаева, д. 12 А | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 462 | г. Жуковский, ул. Чапаева, д. 13 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 463 | г. Жуковский, ул. Чапаева, д. 14 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 464 | г. Жуковский, ул. Чапаева, д. 14 А | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 465 | г. Жуковский, ул. Чапаева, д. 15 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 466 | г. Жуковский, ул. Чапаева, д. 16 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 467 | г. Жуковский, ул. Чапаева, д. 17 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 468 | г. Жуковский, ул. Чапаева, д. 18 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 469 | г. Жуковский, ул. Чапаева, д. 2/22 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 470 | г. Жуковский, ул. Чапаева, д. 3 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 471 | г. Жуковский, ул. Чапаева, д. 3 А | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 472 | г. Жуковский, ул. Чапаева, д. 4 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 473 | г. Жуковский, ул. Чапаева, д. 5 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 474 | г. Жуковский, ул. Чапаева, д. 6 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 475 | г. Жуковский, ул. Чапаева, д. 7 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 476 | г. Жуковский, ул. Чапаева, д. 9 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 477 | г. Жуковский, ул. Чкалова, д. 1 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 478 | г. Жуковский, ул. Чкалова, д. 10 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 479 | г. Жуковский, ул. Чкалова, д. 11 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 480 | г. Жуковский, ул. Чкалова, д. 12 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 481 | г. Жуковский, ул. Чкалова, д. 13 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 482 | г. Жуковский, ул. Чкалова, д. 14 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 483 | г. Жуковский, ул. Чкалова, д. 15 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 484 | г. Жуковский, ул. Чкалова, д. 16 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 485 | г. Жуковский, ул. Чкалова, д. 17 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 486 | г. Жуковский, ул. Чкалова, д. 18 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 487 | г. Жуковский, ул. Чкалова, д. 19 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 488 | г. Жуковский, ул. Чкалова, д. 20 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 489 | г. Жуковский, ул. Чкалова, д. 22 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 490 | г. Жуковский, ул. Чкалова, д. 24 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 491 | г. Жуковский, ул. Чкалова, д. 3 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 492 | г. Жуковский, ул. Чкалова, д. 30/16 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 493 | г. Жуковский, ул. Чкалова, д. 32 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 494 | г. Жуковский, ул. Чкалова, д. 34 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 495 | г. Жуковский, ул. Чкалова, д. 39 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 496 | г. Жуковский, ул. Чкалова, д. 43 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 497 | г. Жуковский, ул. Чкалова, д. 45 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 498 | г. Жуковский, ул. Чкалова, д. 47 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 499 | г. Жуковский, ул. Чкалова, д. 5 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 500 | г. Жуковский, ул. Чкалова, д. 53 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 501 | г. Жуковский, ул. Чкалова, д. 55 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 502 | г. Жуковский, ул. Чкалова, д. 57/8 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 503 | г. Жуковский, ул. Чкалова, д. 6 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 504 | г. Жуковский, ул. Чкалова, д. 7 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 505 | г. Жуковский, ул. Чкалова, д. 8 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 506 | г. Жуковский, ул. Чкалова, д. 9 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 507 | г. Жуковский, ул. Школьная, д. 11 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 508 | г. Жуковский, ул. Школьная, д. 2/17 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 509 | г. Жуковский, ул. Школьная, д. 3/26 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 510 | г. Жуковский, ул. Школьная, д. 4 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 511 | г. Жуковский, ул. Школьная, д. 5/25 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 512 | г. Жуковский, ул. Энергетическая, д. 3 | АО "УК "Наукоград" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 513 | г. Жуковский, ул. Горького, д. 4 | ООО "СК ВАШ УПРАВДОМ" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 514 | г. Жуковский, ул. Коминтерна, д. 46 | ООО "СК ВАШ УПРАВДОМ" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 515 | г. Жуковский, ул. Коминтерна, д. 50 | ООО "СК ВАШ УПРАВДОМ" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 516 | г. Жуковский, ул. Маяковского, д. 20 | ООО "СК ВАШ УПРАВДОМ" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 517 | г. Жуковский, ул. Нижегородская, д. 18 | ООО "СК ВАШ УПРАВДОМ" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 518 | г. Жуковский, ул. Нижегородская, д. 28а | ООО "СК ВАШ УПРАВДОМ" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 519 | г. Жуковский, ул. Семашко, д. 8, к. 1 | ООО "СК ВАШ УПРАВДОМ" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 520 | г. Жуковский, ул. Жуковского, д. 1 | ООО "СК ВАШ УПРАВДОМ" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 521 | г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 85 | ООО МЖК "Эврика" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |

1.4.3. Социально значимые объекты — это объекты социальной инфраструктуры, которые необходимы для жизнеобеспечения населения: медицинские учреждения (больницы, поликлиники и т. д.); образовательные учреждения (детские сады, школы, ВУЗы и т. д.); учреждения социального обслуживания (дома престарелых, интернаты для людей с физическими недостатками и т. д.); учреждения культуры (музеи, театры и т. д.).

Перечень СЗО на территории муниципального образования городской округ Жуковский и их распределение по источникам тепловой энергии, ЦТП, НС, эксплуатирующим организациям представлено в таблице 1.4.2.

Таблица 1.4.2 - Перечень СЗО на территории муниципального образования городской округ Жуковский и их распределение по источникам тепловой энергии, ЦТП, НС, эксплуатирующим организациям

| № п/п | Наименование, адрес (населенный пункт, улица, номер дома), учреждение (организация), занимающая здание | Наименование источника тепловой энергии, к которому подключено здание, эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- |
| 1. | Гимназия № 1, г. Жуковский, ул. Пушкина, д. 6, МБОУ "Гимназия № 1" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 2. | Школа № 2, г. Жуковский, ул. Маяковского, д. 15, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 3. | Школа № 3, г. Жуковский, ул. Ломоносова, д. 13, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением английского языка" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 4. | Школа № 5, г. Жуковский, ул. Гарнаева, д. 3а, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 5 им. Ю.А. Гарнаева с углубленным изучением отдельных предметов" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 5. | Школа № 6, г. Жуковский, ул. Школьная, д. 6, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 6 с с углубленным изучением предметов музыкально-эстетического цикла" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 6. | Школа № 8, г. Жуковский, ул. Фрунзе, д. 8, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением отдельных предметов" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 7. | Школа № 9, г. Жуковский, ул. Молодежная, д. 9, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 9" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 8. | Школа № 10, г. Жуковский, ул. Левченко, д. 7, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 9. | Школа № 12, г. Жуковский, ул. Баженова, д. 12, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 12 с углубленным изучением отдельных предметов" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 10. | Школа № 13, г. Жуковский, ул. Осипенко, д. 7, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 13 с углубленным изучением отдельных предметов" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 11. | Школа № 14, г. Жуковский, ул. Федотова, д. 19, МБОУ "Лицей № 14 им. М.М. Громова" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 12. | Школа № 15, г. Жуковский, ул. Молодежная, д. 36, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 15 с русским этнокультурным компонентом" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 13. | Интернат, г. Жуковский, ул. Лесная, д. 7, МБОУ "Школа-интернат основного общего образования" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 14. | Музыкальная школа № 1, г. Жуковский, ул. Молодежная, д. МБУДО "Жуковская детская школа искусств № 1" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 15. | Музыкальная школа № 2, г. Жуковский, ул. Амет-хан Султана, д. 5А, МБУДО "Жуковская детская школа искусств № 2" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 16. | Институт, г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 16, ФГАОУ высшего образования "Московский физико-технический институт" (национальный исследовательский университет) | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 17. | Больница стационар, г. Жуковский, ул. Фрунзе, д. 1, ГБУ здравоохранения Московской области "Жуковская областная клиническая больница" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 18. | Скорая помощь, г. Жуковский, ул. Фрунзе, д. 1, ГБУ здравоохранения Московской области "Московская областная станция скорой медицинской помощи" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 19. | Детский санаторий, г. Жуковский, ул. Дзержинского, 1/11, д. ГБУ здравоохранения Московской области детский санаторий "Отдых" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 20. | Дом культуры, г. Жуковский, ул. Фрунзе, д. 28, Муниципальное учреждение культуры "Дворец культуры" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 21. | Объекты спорта, г. Жуковский, ул. Пушкина, д. 3, МБУ "СШ Центр спорта "Метеор" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |
| 22. | Профессиональное образование, г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 64 к. 3, ГАПОУ Московской области "Профессиональный колледж "Московия" | Котельная МП "Теплоцентраль", МП "Теплоцентраль" |

  - Сведения о потребителях первой категории надежности в системах теплоснабжения на территории муниципального образования

    - Согласно пп. 4.2 Свода правил СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», потребители теплоты по надежности теплоснабжения подразделяются на три категории:

- первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494 «Здания жилые и общественные».

Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т. п.

- вторая категория потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч: жилые и общественные здания до +12 °С; промышленные здания до + 8 °С;

- третья категория - остальные потребители.

    - Категория надежности теплоснабжения зависит от типа здания и его назначения. К каждой категории предъявляются свои требования по качеству коммунальной услуги, а также возможности отключения отопления на определенный период времени.

    - При возникновении аварийных ситуаций на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иное не установлено договором теплоснабжения) требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде).

Перечень потребителей первой категории надежности в системах теплоснабжения на территории муниципального образования городской округ Жуковский и их распределение по источникам тепловой энергии, ЦТП, НС представлен в таблице 1.5.1.

Таблица 1.5.1 - Перечень потребителей первой категории надежности теплоснабжения на территории муниципального образования городской округ Жуковский и их распределение по источникам тепловой энергии, ЦТП, НС

| № п/п | Наименование, адрес (населенный пункт, улица, номер дома), учреждение (организация), занимающая здание | Наименование источника тепловой энергии, к которому подключено здание, эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Интернат, г. Жуковский, ул. Лесная, д. 7, МБОУ "Школа-интернат основного общего образования" | МП "Теплоцентраль", Котельная МП "Теплоцентраль" |
| 2 | Больница стационар, г. Жуковский, ул. Фрунзе, д. 1, ГБУ здравоохранения Московской области "Жуковская областная клиническая больница" | МП "Теплоцентраль", Котельная МП "Теплоцентраль" |
| 3 | Скорая помощь, г. Жуковский, ул. Фрунзе, д. 1, ГБУ здравоохранения Московской области "Московская областная станция скорой медицинской помощи" | МП "Теплоцентраль", Котельная МП "Теплоцентраль" |
| 4 | Детский санаторий, г. Жуковский, ул. Дзержинского, д. 1/11, ГБУ здравоохранения Московской области детский санаторий "Отдых" | МП "Теплоцентраль", Котельная МП "Теплоцентраль" |

    - В соответствии с п. 4.9 СП 89.13330.2016 «Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76» котельные по надежности отпуска тепловой энергии потребителям подразделяются на котельные первой и второй категорий.

- к первой категории относят котельные, являющиеся единственным источником тепловой энергии системы теплоснабжения, обеспечивающей потребителей первой категории, не имеющей резервных источников тепловой энергии;

- вторая категория - все остальные котельные.

Сведения о категории источников тепловой энергии на территории муниципального образования городской округ Жуковский по надежности отпуска тепловой энергии потребителям представлены в таблице 1.5.2.

Таблица 1.5.2 - Сведения о категории источников тепловой энергии на территории муниципального образования городской округ Жуковский по надежности отпуска тепловой энергии потребителям

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Эксплуатирующая организация | Категория по надежности отпуска тепловой энергии потребителям |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная МП "Теплоцентраль" | МП "Теплоцентраль" | 1 категория |
| 2 | Котельная АО «ЛИИ им. М. М. Громова» | АО «ЛИИ им. М. М. Громова» | 2 категория |

  - Сведения о бесхозяйных объектах в системах теплоснабжения на территории муниципального образования

Бесхозяйные тепловые сети на территории муниципального образования городской округ Жуковский отсутствуют.

  - Сведения о резервировании ресурсоснабжения источников тепловой энергии, ЦТП, НС на территории муниципального образования

    - При наличии в зоне отключения теплоснабжения потребителей первой категории надежности для которых не допускается перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494 «Здания жилые и общественные» и при отсутствии возможности резервирования теплоснабжения таких потребителей от нескольких независимых стационарных источников тепловой энергии или тепловых сетей, собственникам зданий (потребителям) на территории муниципального образования городской округ Жуковский предусмотрены местные резервные источники тепловой энергии (стационарные или мобильные).

    - В случае возникновения аварийной ситуации в теплоснабжении у потребителей первой категории местные резервные источники тепловой энергии подключаются к тепловой сети за 2-3 часа и начинают подавать тепло в здания.

Сведения о местных резервных источниках тепловой энергии на территории муниципального образования городской округ Жуковский представлено в таблице 1.7.1.

Таблица 1.7.1 - Сведения о местных резервных источниках тепловой энергии на территории муниципального образования городской округ Жуковский

| № п/п | Наименование, адрес места нахождения (населенный пункт, улица, номер дома) | Сведения о типе (модели) источника, мощность (кВт), эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- |
| 1 | отсутствуют | отсутствуют |

    - Надежность работы оборудования объектов систем теплоснабжения (источники тепловой энергии, ЦТП, НС) зависит от постоянной подачи ресурсов - электрической энергии, топлива, холодной воды.

Организации, эксплуатирующие объекты систем теплоснабжения муниципального образования городской округ Жуковский, обязаны обеспечивать поддержание в исправном состоянии существующие (предусмотренные проектной документацией) технические устройства для резервирования топливо, электро-, водоснабжения источников тепловой энергии, ЦТП, НС, за счет реализации мероприятий системы плановых ремонтов, а также повышать надежность за счет:

- реализации мероприятий по реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей;

- компенсирующих технических решений по применению мобильных установок электроснабжения (электростанции), баков-аккумуляторов, резервуаров воды при отключении основного питания;

- кольцевания тепловых сетей, строительства участков трубопроводов (перемычек) между источниками тепловой энергии.

    - С целью недопущения остановки оборудования объектов систем теплоснабжения проектной документацией и эксплуатирующими организациями предусматривается возможность резервирования подачи ресурсов на объект.

Сведения о резервировании подачи ресурсов по вторым вводам на источниках тепловой энергии, ЦТП, НС на территории муниципального образования городской округ Жуковский представлены в таблице 1.7.2.

Таблица 1.7.2 - Сведения о возможности резервирования подачи ресурсов по вторым вводам на источники тепловой энергии, ЦТП, НС на территории муниципального образования городской округ Жуковский

| № п/п | Наименование, адрес места нахождения источника тепловой энергии, эксплуатирующая организация | Резервирование подачи ресурса (второй ввод) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | электроснабжение | топливоснабжение | водоснабжение |
| 1 | Котельная МП "Теплоцентраль", г. Жуковский, ул. Энергетическая, д. 17, МП «Теплоцентраль» | да | да (мазут) | да |
| 2 | Котельная АО «ЛИИ им. М. М. Громова», г. Жуковский, ул. Гарнаева, д. 2А, АО «ЛИИ им. М. М. Громова» | да | да (мазут) | да |
| 3 | ЦТП № 30, г. Жуковский, ул. Дзержинского, д. 2/3к, МП «Теплоцентраль» | да | − | нет |
| 4 | ЦТП № 40, г. Жуковский, ул. Горельники, д. 4, МП «Теплоцентраль» | да | − | нет |
| 5 | ЦТП № 45, г. Жуковский, ул. Гринчика, д. 3/2, МП «Теплоцентраль» | да | − | нет |

    - При полном прекращении подачи электрической энергии на источник тепловой энергии, ЦТП, НС от централизованной системы, электроснабжение сооружения может осуществляться от электростанций в качестве резервных источников энергоснабжения.

Сведения о наличии и технических характеристиках стационарных электростанций, используемых в качестве резервных источников энергоснабжения на источниках тепловой энергии муниципального образования городской округ Жуковский представлены в таблице 1.7.3.

Таблица 1.7.3 - Сведения о наличии и технических характеристиках стационарных электростанций, используемых в качестве резервных источников энергоснабжения на источниках тепловой энергии, ЦТП, НС муниципального образования городской округ Жуковский

| № п/п | Наименование, адрес источника тепловой энергии | Наименование электростанций, используемых в качестве резервных источников энергоснабжения, эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная МП "Теплоцентраль", г. Жуковский, ул. Энергетическая, д. 17 | 2 мобильных дизельных генератора GMS 330-264 кВт и Cummins C700D5-512 кВт на базе грузового автомобиля |
| 2 | Котельная АО «ЛИИ им. М. М. Громова», г. Жуковский, ул. Гарнаева, д. 2А | 2 мобильных дизельных генератора GMS 330-264 кВт и Cummins C700D5-512 кВт на базе грузового автомобиля |
| В соответствии с договором энергоснабжения от 18.01.2019 № 50130002000188 с Филиалом «Южные электрические сети» ПАО «Россети Московский регион» электросетевая организация содержит 2 мобильных дизельных генератора, которые резервируют электроснабжение источников тепловой энергии г. о. Дзержинский на случай прекращения электроснабжения. |  |  |

    - На источниках тепловой энергии должно быть организовано следующее число вводов водопровода:

- два ввода - для источников тепловой энергии первой категории надежности теплоснабжения и для источников тепловой энергии второй категории при числе пожарных кранов более 12;

- один ввод - для остальных источников тепловой энергии.

    - Учитывая схему водоснабжения источника тепловой энергии, при полном прекращении подачи холодной воды на него от системы водоснабжения временная подпитка системы теплоснабжения может осуществляться от аккумулирующих резервуаров. Резервуары должны обеспечивать возможность подпитки тепловой сети до 3 часов работы системы. За указанное время организацией водопроводно-канализационного хозяйства должен быть обеспечено водоснабжение источника тепловой энергии или теплоснабжающей организацией организован подвоз воды соответствующего качества.

Сведения о наличии и технических характеристиках аккумулирующих резервуаров на источниках тепловой энергии на территории муниципального образования городской округ Жуковский, от которых может осуществляться временная подпитка тепловых сетей представлены в таблице 1.7.4.

Таблица 1.7.4 - Сведения о наличии и технических характеристиках аккумулирующих резервуаров на источниках тепловой энергии муниципального образования городской округ Жуковский

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии, эксплуатирующая организация | Характеристики аккумулирующих резервуаров |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная МП "Теплоцентраль", МП «Теплоцентраль» | Емкость 4 * 732 м3 |
| 2 | Котельная АО «ЛИИ им. М. М. Громова», АО «ЛИИ им. М. М. Громова» | Емкость 3 * 1000 м3 |

Раздел 2.	Сценарии наиболее вероятных и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения

  - Определение, наиболее вероятные и наиболее опасные по последствиям аварии, источники (места) их возникновения

    - Аварийная ситуация – технологическое нарушение, приведшее к разрушению или повреждению сооружений, или оборудования, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии.

2.1.2. Аварийные ситуации подразделяются на четыре группы в зависимости от последствий:

- на приводящие к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов;

- на приводящие к разрушению или повреждению оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более;

- на приводящие к разрушению или повреждению сооружений, в которых находятся объекты, которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей;

- на не повлекшие последствия, перечисленные выше, но вызвавшие перерыв теплоснабжения потребителей на срок более 6 часов или приведшие к снижению температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный период на 30 процентов и более по сравнению с температурным графиком системы теплоснабжения.

2.1.3. Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе систем теплоснабжения муниципального образования городской округ Жуковский могут послужить:

- неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);

- человеческий фактор (неправильные действия персонала);

- прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии;

- внеплановый (аварийный) останов (выход из строя) оборудования и участков тепловых сетей на объектах систем теплоснабжения.

2.1.4. Наиболее вероятными в муниципальном образовании городской округ Жуковский являются следующие сценарии аварийных ситуаций:

а) нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения подачи электрической энергии на сетевые и подпиточные насосы источника тепловой энергии, подкачивающих насосов на ЦТП и насосных станций, по одному из питающих вводов;

б) полное прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения на срок менее 4 часов, при отсутствии на нем аккумулирующих резервуаров.

в) возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя наибольшего по производительности котла на источнике тепловой энергии первой категории надежности, требующего восстановления более 6 часов в отопительный период, при этом оставшиеся котлы не обеспечивают отпуск тепловой энергии потребителям первой категории в количестве, определяемом: минимально допустимыми нагрузками (независимо от температуры наружного воздуха); режимом температуры воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 на отопление и ГВС при отсутствии возможности отключения нагрузки ГВС;

г) возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя наибольшего по производительности котла на источнике тепловой энергии независимо от категории надежности котельной, требующего восстановления более 6 часов в отопительный период, при этом невозможно обеспечивать количество тепловой энергии, отпускаемой потребителям второй и третьей категорий надежности в размере, представленном в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1 – Размер подачи теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха на отопление, 0С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи теплоты, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

д) порыв (инциденты) на распределительных участках тепловых сетей, при наличии резервирования возможности резервирования от других источников или других участков тепловых сетей;

е) нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки;

ж) порыв (инцидент) на магистральных участках тепловых сетей требующий полного или частичного отключения трубопроводов, по которым имеется возможность резервирования от других источников или других участков тепловых сетей;

и) порыв (инцидент) на распределительных участках тепловых сетей требующий полного или частичного отключения трубопроводов, по которым имеется возможность резервирования от других источников или других участков тепловых сетей.

2.1.5. Наиболее опасными в муниципальном образовании городской округ Жуковский по последствиям являются следующие сценарии аварийных ситуаций:

а) нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного полного прекращения подачи электрической энергии на сетевые и подпиточные насосы источника тепловой энергии, подкачивающих насосов ЦТП и насосных станций;

б) возникновение недостатка (прекращения подачи) (природный газ) на источник тепловой энергии, ЦТП, насосную станцию по одному из вводов;

в) полное прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения более 4 часов при отсутствии аккумулирующих резервуаров;

г) одновременный выход из строя всех котлов источника тепловой энергии;

д) нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки;

е) одновременный выход из строя всех сетевых насосов на источнике тепловой энергии, ЦТП, насосной станции;

ж) порыв (инцидент) на магистральных, распределительных участках тепловых сетей требующий полного или частичного отключения трубопроводов, по которым отсутствует резервирование от других источников или других участков тепловых сетей.

2.1.6. Источниками (местами) возникновения аварийных ситуаций в системах теплоснабжения муниципального образования городской округ Жуковский могут быть:

- системы, по которым осуществляется поставка энергетических ресурсов и холодной воды на источники тепловой энергии и сооружения на тепловых сетях (ЦТП, подкачивающие насосные станции);

- источники тепловой энергии;

- тепловые сети и сооружения на них.

2.1.7. При введении режима чрезвычайных ситуаций в зависимости от классификации чрезвычайных ситуаций, а также от других факторов, влияющих на безопасность жизнедеятельности населения и требующих принятия дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, устанавливается один из следующих уровней реагирования:

а) объектовый уровень реагирования - решением руководителя организации при возникновении чрезвычайной ситуации локального характера и ее ликвидации силами и средствами организации;

б) местный уровень реагирования:

- решением главы местной администрации городского (муниципального) округа при возникновении чрезвычайной ситуации муниципального характера и привлечении к ее ликвидации сил и средств организаций и органов местного самоуправления городского (муниципального) округа;

в) региональный уровень реагирования - решением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) при возникновении чрезвычайной ситуации регионального или межмуниципального характера и привлечении к ее ликвидации сил и средств организаций, органов местного самоуправления городского (муниципального) округа и органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации;

г) федеральный уровень реагирования - решением Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайны ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при возникновении чрезвычайной ситуации федерального или межрегионального характера и привлечении к ее ликвидации сил и средств федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций и (или) сил и средств органов исполнительной власти двух и более субъектов Российской Федерации, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации.

д) особый уровень реагирования - решением Президента Российской Федерации.

Перечень возможных аварийных ситуаций в работе систем теплоснабжения муниципального образования городской округ Жуковский - основные причины возникновения, описание, возможные масштабы и последствия, уровни реагирования, типовые действия персонала по ликвидации последствий представлены в таблице 2.1.2.

Таблица 2.1.2 – Перечень возможных аварийных ситуаций в работе систем теплоснабжения муниципального образования городской округ Жуковский - основные причины возникновения, описание, возможные масштабы и последствия, уровни реагирования, типовые действия персонала по ликвидации последствий

| Причина возникновения аварийной ситуации | Описание аварийной ситуации | Возможные масштабы аварийной ситуации и последствия | Уровень реагирования | Действия персонала организации, функционирующей в системах теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии, ЦТП, насосную станцию | Остановка работы источника тепловой энергии, ЦТП, насосной станции | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный | 1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки электрической энергии в аварийно-диспетчерскую службу своей организации. |
|  |  |  |  | 2.Сообщить об отсутствии электрической энергии в аварийно-диспетчерскую службу электросетевой организации. |
|  |  |  |  | 3. Перейти на резервную схему питания (второй ввод) или автономный источник электроснабжения (дизель-генератор) |
|  |  |  |  | 4. При длительном отсутствии электрической энергии организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих организаций |
| Прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии, ЦТП | Ограничение работы источника тепловой энергии | Ограничение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный | 1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки воды в аварийно-диспетчерскую службу своей организации. |
|  |  |  |  | 2.Сообщить об отсутствии холодной воды в аварийно-диспетчерскую службу организации водопроводно-канализационного хозяйства. |
|  |  |  |  | 3.При длительном отсутствии подачи воды и открытой системе ГВС, отключить ГВС и организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих организаций |
| Прекращение подачи топлива на источник тепловой энергии | Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии | Снижение температуры теплоносителя поступающего в систему теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный (топливо – газ) | 1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки топлива в аварийно-диспетчерскую службу своей организации. |
|  |  |  |  | 2.Сообщить о прекращении подачи топлива в аварийно-диспетчерскую службу газораспределительной организации. |
|  |  |  |  | 3. Организовать переход на резервное топливо (при его наличии) |
|  |  |  |  | 4. При отсутствии резервного топлива и превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в подаче газа организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и управляющих организаций |
|  |  |  | Объектовый (топливо – мазут, уголь, древесные породы, дизельное топливо) | 1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки топлива в аварийно-диспетчерскую службу своей организации. |
|  |  |  |  | 2. Сообщить об отсутствии подачи топлива руководителю организации |
|  |  |  |  | 3. Организовать переход на резервное топливо при его наличии |
|  |  |  |  | 4. Организовать работы по восстановлению подачи топлива персоналом своей организации |
|  |  |  |  | 5. При длительном отсутствии подачи топлива организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих организаций |
| Взрыв газо-воздушной смеси на источнике тепловой энергии | Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии | Прекращение подачи теплоносителя в систему теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный (топливо – газ) | 1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки топлива в аварийно-дежурную службу своей организации |
|  |  |  |  | 2.Сообщить о взрыве газо-воздушной смеси в аварийно-диспетчерскую службу газораспределительной организации |
|  |  |  |  | 3. Действовать согласно Плану ликвидации аварии в газовом хозяйстве |
|  |  |  |  | 4. Оказать помощь пострадавшим |
|  |  |  |  | 5. Произвести отключение электрооборудования с установкой запрещающих и предупреждающих плакатов |
|  |  |  |  | 6. При превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в подаче газа организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и управляющих организаций |
| Авария на газопроводе | Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии | Снижение температуры теплоносителя в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный | 1.Сообщить о происшествии в аварийно-диспетчерскую службу своей организации |
|  |  |  |  | 2.Действовать согласно Плану ликвидации аварии в газовом хозяйстве |
|  |  |  |  | 3. Оказать помощь пострадавшим |
|  |  |  |  | 4. Произвести отключение электрооборудования с установкой запрещающих и предупреждающих плакатов |
|  |  |  |  | 5. При превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в подаче газа организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и управляющих организаций |
| Выход из строя котла (котлов) | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Ограничение (прекращение) подачи теплоносителя в систему отопления потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях | Объектовый | Выполнить переключение на резервный котел. При невозможности переключения и снижении отпуска тепловой энергии организовать работы силами персонала своей организации. При длительном отсутствии работы котла организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих организаций |
| Выход из строя сетевого (сетевых) насоса | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный | 1.Выполнить переключение на резервный насос. При невозможности переключения организовать работы силами персонала своей организации |
|  |  |  |  | 2. При превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в работе насоса организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и управляющих организаций |
| Пожар в ЦТП или в непосредственной близости от объекта | Блокирование работы объекта | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Объектовый | 1. Сообщить о происшествии в пожарную службу |
|  |  |  |  | 2. Сообщить о происшествии в аварийно-диспетчерскую службу своей организации. |
|  |  |  |  | 3.Принять меры по предотвращению пожара помещения |
|  |  |  |  | 4.Оказать помощь пострадавшим |
|  |  |  |  | 5.Организовать тушение пожара имеющимися средствами пожаротушения |
|  |  |  |  | 6. Произвести отключение электрооборудования с установкой запрещающих и предупреждающих плакатов |
|  |  |  |  | 7. Вызвать пожарную команду |
|  |  |  |  | 8. Сообщить о пожаре в аварийно-диспетчерскую службу своей организации |
|  |  |  |  | 9. При превышении допустимого времени устранения последствий возгорания организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и управляющих организаций |
| Предельный износ элементов сетей, гидродинамические удары | Порыв (инциденты) на тепловых сетях | Прекращение циркуляции в части системы, системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Объектовый | 1. Сообщить о происшествии в аварийно-диспетчерскую службу своей организации. |
|  |  |  |  | 2.Организовать переключение теплоснабжения поврежденного участка от другого участка тепловых сетей (через секционирующую арматуру) |
|  |  |  |  | 3. Оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронного моделирования |
|  |  |  |  | 4. При необходимости организовать устранение последствий аварийной ситуации силами персонала своей организации |
|  |  |  |  | 5. При превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в тепловой сети и длительном отсутствии циркуляции теплоносителя организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и управляющих организаций |
|  |  | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный | 1. Организовать устранение аварии (инцидента) силами ремонтного персонала своей организации |
|  |  |  |  | 2. При возможности временной подачи теплоносителя, оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронного моделирования |
|  |  |  |  | 3. При длительном отсутствии циркуляции организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих организаций |

  - Значение времени готовности к проведению работ по устранению аварийных ситуаций

2.2.1. Готовность теплоснабжающих организаций к проведению работ по устранению аварийных ситуаций в системах теплоснабжения базируется на показателях укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием, наличия основных материально-технических ресурсов, а также укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания.

2.2.2. Время сбора сил и средств аварийно-ремонтной бригады на месте возникновения аварийной ситуации не должно превышать 30 минут с момента получения оповещения об происшествии от диспетчера или граждан (в последнем случае – с обязательным уведомлением диспетчера о приеме заявки).

2.2.3. В зависимости от вида и масштаба аварийной ситуации организацией, функционирующей в системах теплоснабжения муниципального образования городской округ Жуковский принимаются неотложные меры по проведению локализации аварийной ситуации, ремонтно-восстановительных и других работ, исключающих повторение происшествия, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в жилые дома и СЗО.

2.2.4. Нормативное время готовности к работам по ликвидации последствий аварийной ситуации непосредственно на месте происшествия не должно превышать 60 минут.

  - Значение времени для выполнения работ по устранению аварийных ситуаций

2.3.1. Планирование ремонтно-восстановительных работ на объектах системы централизованного теплоснабжения в случае возникновения аварийной ситуации в муниципальном образовании городской округ Жуковский осуществляется лицом, ответственным за локализацию и ликвидацию происшествия, совместно администрацией муниципального образования городской округ Жуковский и задействованными оперативными службами.

2.3.2. Устранение последствий аварийных ситуаций на объектах централизованного теплоснабжения, повлекшее временное (в пределах нормативно допустимого времени) прекращение теплоснабжения или незначительные отклонение параметров теплоснабжения от нормативного значения, организуется силами и средствами эксплуатирующих организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, в соответствии с установленным внутри организации порядком. Оповещение других участников теплоснабжения (администрации, оперативных экстренных служб, других взаимосвязанных организаций, поставщиков энергоресурсов и потребителей тепла) о происшествии осуществляется в соответствии с регламентами (инструкциями) по взаимодействию аварийно-диспетчерских служб организаций или иными согласованными распорядительными документами.

2.3.3. В случае, если возникновение аварийных ситуаций на объектах централизованного теплоснабжения может повлиять на работоспособность иных смежных инженерных сетей и объектов, организации, функционирующие в системах теплоснабжения, оповещают владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной о происшествии через свои аварийно-диспетчерские службы.

2.3.4. Приложением № 1 к «Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденными постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» установлены следующие допустимые продолжительности перерывов предоставления коммунальной услуги:

- отопление – не более 16 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +12 °C; не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +10 °C до +12 °C; не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 °C до +10 °C;

- горячее водоснабжение - 4 часа единовременно, при аварии на тупиковой магистрали - 24 часа подряд.

2.3.5. Время на устранение повреждения на участке тепловой сети зависит от диаметра трубопровода и расстояния между секционирующими задвижками на тепловой сети.

Среднее время на проведение работ по восстановлению поврежденного участка тепловой сети в зависимости от диаметра трубопровода и расстояния между секционирующими задвижками на тепловой сети представлено в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1 - Среднее время на проведение работ по восстановлению поврежденного участка тепловой сети в зависимости от диаметра трубопровода и расстояния между секционирующими задвижками на тепловой сети.

| Диаметр труб d, м | Расстояние между секционирующими задвижками l, км | Среднее время восстановления, ч |
| --- | --- | --- |
| 0,1-0,2 | - | 5 |
| 0,4-0,5 | 1,5 | 10-12 |
| 0,6 | 2-3 | 17-22 |
| 1 | 2-3 | 27-36 |
| 1,4 | 2-3 | 38-51 |

2.3.6. Значение нормативного времени на устранения аварийной ситуации устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры в жилых помещениях.

Значение нормативного времени на устранения аварийной ситуации устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры в жилых помещениях представлено в таблице 2.3.2.

Таблица 2.3.2 - Значение нормативного времени на устранения аварийной ситуации устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры в жилых помещениях

| № п/п | Вид аварийной ситуации | Время на устранение, час. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, 0С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 | 15 | 15 | 10 | 10 |

2.3.7. Порядок устранения технологического нарушения организацией функционирующей в системе теплоснабжения регламентируется локальными правовыми актами, которые должны включать информирование ЕДДС о ходе поиска повреждения и аварийно-восстановительные работы, а также обязательные поэтапные сроки – выезд аварийно-ремонтной бригады – не позднее 30 минут с момента обнаружения повреждения; обнаружение места утечки (места повреждения) и ее локализация – не позднее 1 часа выезд аварийно-ремонтной бригады.

2.3.8. В целях недопущения перерастания инцидента в аварию сроки устранения технологического нарушения в системах энергообеспечения не должны превышать:

- теплоснабжение – 6 часов;

- горячее водоснабжение – 8 часов;

- водоснабжение – 8 часов;

- водоотведение – 4 часа;

- электроснабжение – 24 часа;

- газоснабжение – 24 часа.

2.3.9. Действия персонала при ликвидации аварийных ситуаций не должны противоречить требованиям правил технической эксплуатации и техники безопасности систем теплоснабжения, производственных инструкций.

Раздел 3. Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения

  - Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения по оперативным службам

    - Для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения муниципального образования городской округ Жуковский требуется привлечение сил и средств, достаточных для решения поставленных задач в нормативные сроки.

3.1.2. Для решения задач по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения привлекаются оперативные подразделения организаций (учреждений) связанных с функционированием систем теплоснабжения муниципального образования городской округ Жуковский.

Сведения о количестве сил и средств, необходимых при ликвидации последствий аварийных ситуаций, по оперативным подразделениям организаций (учреждений) связанных с функционированием систем теплоснабжения муниципального образования городской округ Жуковский, представлены в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1 - Сведения о количестве сил и средств, необходимых при ликвидации последствий аварийных ситуаций, по оперативным подразделениям организаций (учреждений) связанных с функционированием систем теплоснабжения муниципального образования городской округ Жуковский

| Наименование организации (учреждения), адрес места расположения | Функциональная группа | Выделяемые |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | силы | средства |
| 26 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области ЦППС, г. Раменское, ул. Дорожный проезд, д. 2 | дежурный караул (круглосуточно) | оперативный дежурный | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
|  |  | состав в соответствии с табелем боевого расчета отделения караула на пожарном автомобиле | противопожарная техника |
| ПСЧ 340 ТУ № 8 ГКУ МО "Мособлпожспас", Раменский г. о., р. п. Ильинский, ул. Пролетарская, д. 49 | дежурный караул (круглосуточно) | оперативный дежурный | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
|  |  | состав в соответствии с табелем боевого расчета отделения караула на пожарном автомобиле | противопожарная техника |
| ПСП ПСЧ 343(с) ТУ № 8 ГКУ МО "Мособлпожспас", г. о. Бронницы, ул. Красная, д. 57 | дежурный караул (круглосуточно) | оперативный дежурный | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
|  |  | состав в соответствии с табелем боевого расчета отделения караула на пожарном автомобиле | противопожарная техника |
| СПСЧ № 44 СО № 7 ФГКУ "СУ ФПС № 3 МЧС России", г. Жуковский, ул. Набережная Циолковского, д. 5 | дежурный караул (круглосуточно) | оперативный дежурный | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
|  |  | состав в соответствии с табелем боевого расчета отделения караула на пожарном автомобиле | противопожарная техника |
| ОМВД России по городскому округу Жуковский, ул. Гагарина, д. 8 | дежурная часть УМВД (круглосуточно) | оперативный дежурный по УМВД | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
|  |  | состав в соответствии с утверждёнными в установленном порядке типовыми штатными расписаниями дежурных частей | дежурный автомобиль |
| Служба Скорой медицинской помощи на территории городского округа: Жуковская подстанция филиала ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи», г. Жуковский , ул. Фрунзе, д. 1 корп. 6 | территориальная дежурная служба | фельдшер по приему вызовов скорой медицинской помощи | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
|  |  | выездная бригада скорой медицинской помощи | специализированная машина скорой помощи |
| Жуковский РЭС филиала Южные электрические сети ПАО "Россети Московский регион", г. Жуковский, ул. Жуковского, д. 27 | дежурная служба РЭС территориального филиала (круглосуточно) | оперативный дежурный | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
|  |  | выездная аварийно-ремонтная бригада | специализированный автомобиль |
| Аварийная служба организации водопроводно-канализационного хозяйства МП "Теплоцентраль", г. Дзержинский, ул. Энергетическая, д. 17 | дежурная служба организации (круглосуточно) | оперативный дежурный | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
|  |  | выездная аварийно-ремонтная бригада | специализированный дежурный автомобиль |
| Аварийная служба котельной с тепловыми сетями МП "Теплоцентраль", г. Дзержинский, ул. Энергетическая, д. 17 | дежурная служба организации (круглосуточно) | оперативный дежурный | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
|  |  | выездная аварийно-ремонтная бригада | специализированный дежурный автомобиль |
| Управляющие организации многоквартирными домами |  |  |  |
| ООО "Объединение ЖК Системы", г. Жуковский, ул. Чкалова, д. 12, пом. 16 | аварийно-диспетчерская служба (круглосуточно) | операторы | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
|  |  | аварийно-ремонтная бригада | дежурный автомобиль |
| ООО "УК "Парк-Сити", г. Жуковский, ул. Амет-хан Султана, д. 13А | аварийно-диспетчерская служба (в вечернее и ночное время и праздничные дни) | операторы | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
|  |  | аварийно-ремонтная бригада | дежурный автомобиль |
| ООО "УК "МИРА", г. Жуковский, ул. Анохина, д. 11, пом. 1 | аварийно-диспетчерская служба (в вечернее и ночное время и праздничные дни) | операторы | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
|  |  | аварийно-ремонтная бригада | дежурный автомобиль |
| ООО "Эскада", г. Жуковский, ул. Гризодубовой, д. 2/10 | аварийно-диспетчерская служба (в вечернее и ночное время и праздничные дни) | операторы | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
|  |  | аварийно-ремонтная бригада | дежурный автомобиль |
| ООО "Галант", г. Жуковский, ул. Гризодубовой, д. 2/10 | аварийно-диспетчерская служба (в вечернее и ночное время и праздничные дни) | операторы | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
|  |  | аварийно-ремонтная бригада | дежурный автомобиль |
| ООО "УК "Жилвек", г. Жуковский, ул. Стоительная, д. 14, кор. 2, пом. 2 | аварийно-диспетчерская служба (в вечернее и ночное время и праздничные дни) | операторы | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
|  |  | аварийно-ремонтная бригада | дежурный автомобиль |
| ООО "КОРУС", г. Жуковский, ул. Спасателей, д. 3а, пом. 5 | аварийно-диспетчерская служба (в вечернее и ночное время и праздничные дни) | операторы | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
|  |  | аварийно-ремонтная бригада | дежурный автомобиль |
| ООО "МЖК Сервис", г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 64А, офис 1.13 | аварийно-диспетчерская служба (в вечернее и ночное время и праздничные дни) | операторы | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
|  |  | аварийно-ремонтная бригада | дежурный автомобиль |
| ООО МЖК "Эврика", г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 85 | аварийно-диспетчерская служба (в вечернее и ночное время и праздничные дни) | операторы | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
|  |  | аварийно-ремонтная бригада | дежурный автомобиль |
| ООО "Ю Сервис", г. Жуковский, ул. Солнечная, д. 10, помещ. IX | аварийно-диспетчерская служба (в вечернее и ночное время и праздничные дни) | операторы | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
|  |  | аварийно-ремонтная бригада | дежурный автомобиль |
| АО "УК "Наукоград", г. Жуковский, ул. Лесная, д. 5, этаж 2, пом. 208 | аварийно-диспетчерская служба (круглосуточно) | операторы | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
|  |  | аварийно-ремонтная бригада | дежурный автомобиль |
| ООО "СК Ваш управдом", г. Жуковский, ул. Горького, д. 4 | аварийно-диспетчерская служба (в вечернее и ночное время и праздничные дни) | операторы, дежурная бригада | оргтехника, средства связи на рабочем месте, дежурный автомобиль |

  - Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения по организациям, функционирующим в системах теплоснабжения

3.2.1. К ремонтным работам посменно, а при необходимости в круглосуточном режиме, привлекаются аварийно–ремонтные бригады, специальная техника и оборудование, используются материалы организаций, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования городской округ Жуковский, в ведении которых находится система централизованного теплоснабжения и специальная техника и оборудование привлеченных организаций.

3.2.2. Количество сил и средств, необходимых для ликвидации аварийной ситуации должно определяться ежегодно и утверждаться нормативным документом организаций, которые могут быть привлечены к указанным работам.

3.2.3. Количество сил и средств, необходимых для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения муниципального образования городской округ Жуковский для организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, утверждаются ежегодно главным инженером организации.

3.2.3.1. Количество сил и средств в организациях, функционирующих в системах теплоснабжения для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения муниципального образования городской округ Жуковский представлено в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1 - Количество сил и средств в организациях, функционирующих в системах теплоснабжения г. о. Жуковский для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций

| Наименование организации (учреждения), адрес места расположения | Функциональная группа | Выделяемые |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | силы | средства |
| МП "Теплоцентраль", г. Жуковский, ул. Энергетическая, д. 17 | диспетчерская служба (круглосуточно) | дежурный диспетчер - 1 чел. | средства связи на рабочем месте |
|  | аварийно-ремонтная бригада (круглосуточно) | состав: аварийная бригада в составе: мастер – 1 чел.; водитель - 2 чел., слесарь сантехник - 4 чел.; сварщик - 2 чел. | передвижная ремонтная мастерская - 1 ед.; бензиновый генератор – 1 ед.; сварочный генератор – 1 ед.; газовые баллоны – 2 комплекта |
|  | Оперативный персонал на котельных (круглосуточно) | состав: оператор котельной - 3 ед.; оператор ХВО – 2 ед. | средства связи на рабочем месте |
| АО "ЛИИ им. М.М. Громова", г. Жуковский, ул. Гарнаева, д. 1, стр. 6 | диспетчерская служба (круглосуточно) | дежурный диспетчер - 1 чел. | средства связи на рабочем месте |
|  | аварийно-ремонтная бригада (круглосуточно) | состав: аварийная бригада в составе: мастер – 1 чел.; водитель - 1 чел., слесарь сантехник - 2 чел.; сварщик - 1 чел. | передвижная ремонтная мастерская - 1 ед.; бензиновый генератор – 1 ед.; сварочный генератор – 1 ед.; газовые баллоны – 2 комплекта |
|  | Оперативный персонал на котельных (круглосуточно) | состав: оператор котельной - 3 ед.; оператор ХВО -2 чел. | средства связи на рабочем месте |
| ООО "УК "Парк-Сити", г. Жуковский, ул. Амет-хан Султана, д.15 | диспетчерская служба (круглосуточно) | дежурный диспетчер - 1 чел. | средства связи на рабочем месте |
|  | аварийно-ремонтная бригада (круглосуточно) | дежурный инженер - 1 чел., дежурный слесарь 2 чел. | стационарная ремонтная мастерская -1 ед. бензиновый генератор -1 ед., сварочный генератор -1 ед., газовые баллоны 2 комплекта |
|  | Оперативный персонал на котельных (круглосуточно) | дежурный диспетчер - 1 чел. | средства связи на рабочем месте |

3.2.4.	 Для локализации и ликвидации аварийных ситуаций каждые организация и учреждения, связанные с функционированием систем муниципального образования городской округ Жуковский должна располагать необходимыми инструментами и материалами. Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нормативами, место хранения определяется главным инженером организации.

  - Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения по специализированным оперативным подразделениям

3.3.1. Для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения могут привлекаться силы и средства специализированных оперативных подразделений ГУ МЧС России по Московской области и ГКУ МО «Мособлпожспас», а также силы муниципального звена Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (МОСЧС).

Сведения по силам и средствам муниципального звена Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), которые могут привлекаться при ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения муниципального образования городской округ Жуковский представлены в таблице 3.3.1.

Таблица 3.3.1 - Сведения по силам и средствам муниципального звена РСЧС, которые могут привлекаться при ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах муниципального образования городской округ Жуковский

| Наименование, адрес места нахождения подразделения службы | Выделяемые |  |
| --- | --- | --- |
|  | силы, чел | средства, ед. |
| 26 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Московской области ЦППС, г. Раменское, ул. Дорожный проезд, д. 2 | 42 | 14 |
| ПСЧ-340 ТУ № 8 ГКУ МО "Мособлпожспас", г. о. Раменское, р. п. Ильинский, ул. Пролетарская, д. 49 | 10 | 2 |
| ПСП ПСЧ -343(с) ТУ №8 ГКУ МО "Мособлпожспас" г. Бронницы, ул. Красная, д. 57 | 10 | 2 |
| СПСЧ № 44 СО № 7 ФГКУ "СУ ФПС № 3 МЧС России", г. Жуковский, ул. Набережная Циолковского, д. 5 | 20 | 4 |
| Муниципальное учреждение "Жуковский аварийно-спасательный отряд"(МУ "ЖАСО") | 21 | 2 |
| ОМВД России по городскому округу Жуковский | 4 | 2, дежурных автомобиля |
| ГБУЗ МО "Московская областная станция скорой медицинской помощи" | 6 | 2 |

3.3.3. В зависимости от масштаба и последствий технологических нарушений, аварий, чрезвычайных ситуаций межмуниципального или регионального характера на объектах и системах ЖКХ, в т. ч. системах теплоснабжения к проведению на них аварийно-восстановительных и других неотложных работ могут привлекаться силы и средства специализированных оперативных подразделений Государственного казённого учреждения Московской области «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба» (ГКУ МО «МОС АВС»).

Сведения по силам и средствам специализированных оперативных подразделений ГКУ МО «МОС АВС», которые могут привлекаться при ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Московской области, в т. ч. и муниципального образования городской округ Жуковский представлены в таблицах 3.3.2 и 3.3.3.

Таблица 3.3.2 - Сведения по силам и средствам специализированных оперативных подразделений ГКУ МО «МОС АВС», которые могут привлекаться при ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Московской области, в том числе и муниципального образования городской округ Жуковский

| № п/п | Функциональная группа | Выделяемые силы в сутки, чел |
| --- | --- | --- |
| Участок аварийно-восстановительных работ |  |  |
|  | Бригада №1 (круглосуточно) |  |
| 1 | Мастер | 1 |
| 2 | электрогазосварщик | 1 |
| 3 | слесарь | 2 |
|  | Итого | 4 |
| Участок инженерного обеспечения |  |  |
| 1 | Бригада №1 (круглосуточная) |  |
| 2 | Мастер | 1 |
| 3 | Машинист насосных установок 4р. | 1 |
| 4 | Машинист насосных установок 6р. | 1 |
| 5 | Машинист электростанции передвижной 5 р. | 1 |
|  | Итого | 4 |
| Истринский филиал ГКУ МО «МОС АВС» Отпор |  |  |
| 1 | Бригада 1 (круглосуточно) |  |
| 2 | мастер | 1 |
| 3 | слесарь | 2 |
| 4 | машинист эл. установок | 1 |
| 5 | машинист насосных установок | 1 |
|  | электрогазосварщик | 1 |
|  | оператор котельной | 1 |
|  | водитель | 3 |
|  | итого | 10 |
|  | Участок ПД и РТУ |  |
|  | Бригада 1(дневная) |  |
| 1 | Начальник участка | 1 |
| 3 | Мастер поисково-диагностического оборудования | 1 |
| 4 | Мастер аварийных котельных БМК | 2 |
| 5 | Оператор котельной | 2 |
|  | Итого | 6 |

Таблица 3.3.3 - Сведения по средствам специализированных оперативных подразделений ГКУ МО «МОС АВС», которые могут привлекаться при ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Московской области, в т. ч. и муниципального образования городской округ Жуковский

| № п/п | Функциональная группа | Выделяемые средства, ед. |
| --- | --- | --- |
| А) Государственное казенное учреждение Московской области «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба» (ГКУ МО «МОС АВС»), г. Орехово-Зуево, ул. Северная, д.59 |  |  |
| I. АВТОТРАНСПОРТНАЯ ТЕХНИКА |  |  |
| 1 | Оперативно-штабные машины - 1 ед. | автоспектр MOBICOM 3032D4 «Мобильный пункт управления» - 1 |
| 1 | Транспорт дежурной службы - 1 ед. | автобус ГАЗель NEXT A65R52 - 1 |
| 1 | Транспорт TOOK №№1-4 - 9 ед. | легковой автомобиль ВАЗ-2123 Нива-Шевроле - 9 |
| 1 | Средства доставки спецтехники, оборудования и грузов - 20 ед. | грузовой седельный тягач MAN TGA 183604 2BLS (г/п 10,96т) - 1 |
| 2 |  |  |
| 3 |  | полуприцеп бортовой Тонар 97461 с выс. пл. (г/п 27,7т) - 1 |
| 4 |  | седельный тягач УРАЛ 6470 (г/п 9,3т) - 1 |
| 5 |  | полуприцеп 993920 (г/п 26,0т) - 1 |
| 6 |  | автомобиль бортовой УРАЛ-4320 (г/п 14,5т) - 1 |
| 7 |  | автомобиль бортовой ГАЗ-330202 - Газель, тент. (г/п 1,5т) - 1 |
| 8 |  | полуприцеп-тяжеловоз 994273 (г/п 45тн) - 1 |
| 9 |  | седельный тягач КАМАЗ-65116А4 (г/п 15,5тн) - 1 |
| 10 |  | автомобиль бортовой ГАЗ-330202 - Газель, тент. (г/п 1,5т) - 1 |
| 11 |  | автомобильный прицеп МЗСА 817705.012 - 1 |
| 12 |  | грузовой фургон ГАЗ GAZELLE NEXT A32R32 - 1 |
| 13 |  | грузовой фургон GAZELLE NEXT A32R32 - 1 |
| 14 |  | грузовой седельный тягач КАМАЗ М1946 - 7 |
| 15 |  | прицеп 994273 - 1 |
| 1 | Землеройная техника - 2 ед. | экскаватор колесный гидравлический HITACHI ZX 180, емк. ковша 0,6 м3, макс. рад. копания 8,8 м, макс. глубина копания 5,4 м - 1 |
| 2 |  | гусеничный экскаватор Hitachi ZX180LCN-3 - 1 |
| 1 | Автокраны - 2 ед. | кран автомобильный КС-5576Б на шасси МАЗ-630303 (г/п 32т), Lстр.тел. 30,7 м - 1 |
| 2 |  | Автокран, г/п 50 т КС-65717-1 |
| 1. | Машины аварийно-восстановительных работ - 9 ед. | автомобиль КАМАЗ-39384Р МАВР с краном-манипулятором (г/п 2,0 т) - 1 |
| 2. |  | автомобиль ГАЗ-2705 "Газель", грузовой фургон, цельнометаллический (7 мест) - 2 |
| 3. |  | бортовой грузовой автомобиль КАМАЗ-43118, 2784LW c краном–манипулятором TADANO 503 (г/п 3,1т) - 1 |
| 4. |  | кран-манипулятор автомобильный 390206 (г/п 3,0т) - 1 |
| 5. |  | автомобиль грузовой ГАЗ-C42R33 (г/п 4,55т) - 2 |
| 6. |  | машина аварийная (тип специальный) 797919 (ДКТ-410.1) на базе КАМАЗ с насосной установкой - 1 |
| 7. |  | автомобиль 62К00 специальный, с краном-манипулятором - 1 |
| 1 | Автоцистерны для доставки питьевой воды, участок инженерного обеспечения - 3 ед | автоцистерна 5675К2-20 на шасси КАМАЗ, емк. – 8м3 - 2 |
| 2. |  | автоцистерна 28243Т на шасси ГАЗ-C41R33, емк. – 4 м3 - 1 |
| 1. | Транспорт для размещения рабочего персонала, участок АВР - 2 ед. | автомобиль-фургон КАМАЗ-5796 «Мобильный жилой комплекс» - 1 |
| 2. |  | автомобиль-фургон КАМАЗ, специальный - 1 |
| II. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |
| 1. | Котельные, теплогенераторы (ТЭХ) - 122 ед. | блочно-модульная котельная 2 МВт (1,72 Гкал/ч), Q 115 м3/ч, H=30м) - 2 |
| 2. |  | блочно-модульная котельная 1 МВт (0,86 Гкал/ч), Q 90м3/ч, H 27м) - 1 |
| 3. |  | блочно-модульная котельная БМК-2МВт - 17 |
| 4 |  | парогенератор 60 кВт, Q 80 кг/ч - 1 |
| 5 |  | аппарат высокого давления с подогревом Kranzle Therm 870 41.340 - 1 |
| 6. |  | тепловая газовая пушка 12 кВт - 20 |
| 7. |  | тепловая газовая пушка 20 кВт - 19 |
| 8. |  | тепловая газовая пушка 35 кВт - 20 |
| 9. |  | тепловая газовая пушка 55 кВт - 20 |
| 10. |  | тепловая газовая пушка 80 кВт - 20 |
| 11. |  | Прицеп с парогенератором КВ057350 - 1 |
| 1. | Электростанции (электрогенераторы) - 32 ед. | электростанция 100 кВт - 2 |
| 2. |  | электростанция АД-100-Т400-1Р, 100 кВт, (в погодозащитном капоте) - 2 |
| 3. |  | передвижная электростанция Камминз C550D 400 кВт - 2 |
| 4. |  | дизельная генераторная установка SDMO-220 220 кВт в контейнере - 1 |
| 5. |  | электростанция АД-200-Т400-1Р, 200 кВт, (в погодозащитном капоте) - 2 |
| 6. |  | электростанция АД-50-Т400-1Р, 50 кВт, (в погодозащитном капоте) - 9 |
| 7. |  | электростанция Onis Visa, модель Р500 (400 кВт/500кВА), 400 кВт, (в погодозащитном капоте) - 1 |
| 8. |  | дизельная генераторная установка AKSA AD700 в защитном контейнере (560кВт, 380В) - 1 |
| 9. |  | дизельная генераторная установка (200 кВт) АД-200С-Т400 - 3 |
| 10. |  | дизельная генераторная установка (100 кВт) АД-100С-Т400 BS 7500 AES - 6 |
| 11. |  | электростанция бензиновая FUBAG - 3 |
| 1. | Трассотечепоисковое оборудование и приборы - 6 ед. | генератор трассировочный «Успех-АТГ-515.60» - 1 |
| 2. |  | тепловизор testo882 (0560 0882) - 1 |
| 3. |  | комплект специальный течетрассопоисковый (коррелятор) Аquascan 610 Laptop - 1 |
| 4. |  | Оборудование для телеинспекции трубопроводов диаметром от 135 мм до 1600 мм RAUSCH Mobile Pro -1 |
| 5. |  | корреляционный течеискатель ИСКОР-219Д - 1 |
| 6 |  | переносной четырехдетекторный газоанализатор КОЛИОН-1В-27 - 1 |
| 1. | Откачивающая техника, оборудование - 23 ед. | дизельная насосная станция ДНС-450/140 «ПОТОК», до 400м3/ч - 6 |
| 2. |  | ДКТ 410-1 |
| 3. |  | ДКТ 410-1 |
| 4. |  | DNS.SHP-2 T800-1 |
| 5. |  | DNS.SHP-2 T800-1 |
| 6. |  | станция гидравлическая МСА-20 - 1 |
| 7. |  | станция гидравлическая МСА-20х2 - 1 |
| 8. |  | дизельная насосная станция DNS.SHP-1 T700 - 6 |
| 9. |  | дизельная мотопомпа DNS.SHP-1 T700 - 3 |
| 10. |  | мотопомпа для грязной воды GTP80 CHAMPION - 1 |
| 11. |  | мотопомпа для чистой воды GP50 CHAMPION - 1 |
| 1. | Сварочное оборудование - 14 ед. | портативные, переносные:свар. генератор АСПВ 250-10/4-Т400/230 – 3 шт.; |
| 2 |  | аппарат стыковой сварки для сварки труб ПНД от 180 до 500мм - 1 |
| 3 |  | генератор сварочный Fubag WS 230Ds ES 838237 - 3 |
| 4 |  | сварочный аппарат ТСС PRO ММА-315 - 1 |
| 5 |  | инверторный сварочный плазморез Кедр MultiCUT 400С - 1 |
| 6 |  | бензиновый сварочный генератор CHAMPION GW200AE - 1 |
| 7 |  | инверторный сварочный аппарат САИ-250ПРОФ РЕСАНТА - 4 |
| 1 | Оборудование и приспособления аварийно-спасательного назначения - 5 ед. | мобильная осветительная установка «Свеча 5м 1000 с генератором» - 1 |
| 2. |  | световая башня - 4 |
| Б) Истринский филиал Государственного казенного учреждения Московской области «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба» (ГКУ МО «МОС АВС») Отпор, п. Румянцево, Волоколамское ш., д. 36а |  |  |
| I. АВТОТРАНСПОРТНАЯ ТЕХНИКА |  |  |
| 1 | Обеспечение оперативной, производственно-хозяйственной деятельности АУП - 3 ед. | автомобиль ГАЗ – С42R33 ГАЗОН Некст (двойная кабина/борт) - 1 |
| 2 |  | автомобиль Нива Шевроле - 1 |
| 3 |  | Автомобиль ГАЗЕЛЬ НЕКСТ А32R32 (цельномет, гр./пассажирск.) - 1 |
| 4 |  | автомобиль ГАЗЕЛЬ НЕКСТ А22R32 (двойная кабина/борт,тент) - 1 |
| 1 | Средства доставки спецтехники, оборудования и грузов - 7 ед. | седельный тягач КАМАЗ 65116 - 1 |
| 2 |  | седельный тягач КАМАЗ М1946 - 1 |
| 3 |  | полуприцеп (платформа) - 1 |
| 4 |  | полуприцеп (борт) - 1 |
| 5 |  | прицеп ПСБ 898214 (катушка) - 1 |
| 6 |  | прицеп ПСБ 898214 (катушка) - 1 |
| 7 |  | самосвал КАМАЗ – 6520-43 - 1 |
| 1 | Землеройная техника - 3 ед. | экскаватор-погрузчик ELAZ – BL888 (вес 12 тонн) - 1 |
| 2 |  | трактор Беларусь ТУМ 180П - 1 |
| 3 |  | бульдозер ВТГ–100 - 1 |
| 1 | Автокраны - _1_ ед. | автокран КС 55713-5К на базе КАМАЗ - 1 |
| 1 | Машины аварийно-восстановительных работ - 3ед. | автомобиль КАМАЗ – 43118 с краном манипулятором - 1 |
| 2 |  | автомобиль КАМАЗ – 390206 с краном манипулятором - 1 |
| 3 |  | аварийно-ремонтный автомобиль-фургон ДКТ – 410 на базе КАМАЗ - 1 |
| 1 | Автоцистерны для доставки питьевой воды - _1_ ед. | водовоз 565844 на базе КАМАЗ - 1 |
| 1 | Транспорт для размещения рабочего персонала - __1 ед. | автомастерская (гостиница) на базе КАМАЗ - 1 |
| 1 | Прочий транспорт и спецмашины - 2 ед. | автовышка ППС – 131.18Э ГАЗОН НЕКСТ - 1 |
| 2 |  | катушка возимая - 1 |
| II. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |
| 1 | Котельные, теплогенераторы (ТЭХ) - _1_ ед. | блочно-модульная котельная БМК - 2 МВт (полуприцеп) - 1 |
| 1 | Электростанции электрогенераторы) -6_ед. | дизельный генератор ДГУ 50 кВт - 1 |
| 2 |  | дизельный генератор ДГУ 100 кВт - 3 |
| 3 |  | дизельный генератор ДГУ 200 кВт - 2 |
| 1 | Откачивающая техника, оборудование - _2_ ед. | дизельная насосная станция ДНС 450/140 - 2 |
| 1 | Оборудование и приспособления аварий__2 ед. | гидравлическая станция ГАС - 2 |

Раздел 4. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона о теплоснабжении

  - Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения

    - В отдельных системах теплоснабжения муниципального образования городской округ Жуковский, деятельность осуществляют несколько теплоснабжающих и (или) теплосетевых организаций.

    - В соответствии с требованиями ч. 5 ст. 18 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» теплоснабжающие организации и теплосетевые организации, осуществляющие свою деятельность в одной системе теплоснабжения, ежегодно до начала отопительного периода обязаны заключать между собой соглашение об управлении системой теплоснабжения в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

    - В соответствии с требованиями статьи IX постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» между единой теплоснабжающей организацией (разработчик соглашения) и теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (стороны соглашения) осуществляющими деятельность в одной системе теплоснабжения не позднее 1 июня каждого года должны быть заключены Соглашения об управлении системой теплоснабжения.

    - Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в совместно эксплуатируемых системах теплоснабжения муниципального образования городской округ Жуковский, осуществляется на основании соглашений об управлении системами теплоснабжения.

Обязательными условиями указанного соглашения являются:

1) определение соподчиненности диспетчерских служб теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций, порядок их взаимодействия;

2) порядок организации наладки тепловых сетей и регулирования работы системы теплоснабжения;

3) порядок обеспечения доступа сторон соглашения или, по взаимной договоренности сторон соглашения, другой организации к тепловым сетям для осуществления наладки тепловых сетей и регулирования работы системы теплоснабжения;

4) порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций в чрезвычайных ситуациях и аварийных ситуациях.

Организации, функционирующие в системах теплоснабжения муниципального образования городской округ Жуковский в рамках соглашения об управлении системой теплоснабжения координируют решения, осуществляют взаимодействия сил и средств, при локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

4.1.5. Ответственность организаций-сторон соглашения об управлении системой теплоснабжения определяется балансовой принадлежностью тепловых сетей и фиксируется в акте разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, прилагаемом к соглашению об управлении системой теплоснабжения.

4.1.6. В случае, если теплоснабжающие и теплосетевые организации не заключили соглашение об управлении системой теплоснабжения, порядок управления системой теплоснабжения определяется соглашением, заключенным на предыдущий отопительный период, а если такое соглашение не заключалось ранее, указанный порядок устанавливается Администрацией муниципального образования городской округ Жуковский.

  - Сведения о системах теплоснабжения, деятельность в которых осуществляется несколькими теплоснабжающих и (или) теплосетевых организаций

4.2.1. В отдельных системах теплоснабжения муниципального образования городской округ Жуковский, деятельность по эксплуатации объектов и управлению потоками тепловой энергии, теплоносителя осуществляют несколько организаций.

Перечень систем теплоснабжения муниципального образования городской округ Жуковский, в которых эксплуатация осуществляется несколькими лицами и реквизиты соглашений об управлении системами теплоснабжения представлены в таблице 4.2.1.

Таблица 4.2.1 - Перечень систем теплоснабжения муниципального образования городской округ Жуковский, в которых эксплуатация осуществляется несколькими лицами и реквизиты соглашений об управлении системами теплоснабжения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Диспетчерское наименование источника тепловой энергии, адрес | Наименование эксплуатирующей организации |  | ЕТО в системе теплоснабжения | Реквизиты соглашения об управлении системой теплоснабжения (номер, дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | источник тепловой энергии | тепловые сети |  |  |
| 1 | г. Жуковский | Котельная АО «ЛИИ им. М. М. Громова» | АО «ЛИИ им. М. М. Громова» | АО «ЛИИ им. М. М. Громова» | МП «Теплоцентраль» | − |
|  |  |  |  | ПАО «Ил» - ЭМЗ им. В. М. Мясищева |  |  |

Раздел 5. Состав и дислокация сил и средств

  - Состав сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

    - Состав сил в учреждениях и организациях связанных с функционированием систем теплоснабжения муниципального образования городской округ Жуковский привлекаемых в рамках своих полномочий для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах централизованного теплоснабжения:

а) в администрации муниципального образования городской округ Жуковский:

- заместитель Главы муниципального образования городской округ Жуковский, ответственный за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- начальник и специалисты подразделения администрации муниципального образования городской округ Жуковский, курирующие жилищно-коммунальное хозяйство;

- операторы Единой дежурной диспетчерской службы и системы 112 муниципального образования городской округ Жуковский (далее – ЕДДС), находящиеся на смене.

б) в организациях, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования городской округ Жуковский:

- главный инженер;

- диспетчер аварийно-диспетчерской службы;

- персонал производственно-технической службы;

- инженерно-технические работники и операторы (машинисты) дежурной смены котельных;

- члены аварийно-ремонтных бригад.

в) в оперативных службах обеспечивающих функционирование систем теплоснабжения муниципального образования городской округ Жуковский только при локализации и ликвидации аварийных ситуаций:

- оперативный дежурный персонал;

- выездные бригады, выездная аварийно-ремонтные бригады в соответствии с утверждёнными в установленном порядке типовыми штатными расписаниями.

г) в экстренных оперативных службах, обеспечивающих функционирование систем теплоснабжения муниципального образования городской округ Жуковский только при локализации и ликвидации аварийных ситуаций:

- оперативный дежурный персонал;

- выездные аварийно-ремонтные бригады в соответствии с утверждёнными в установленном порядке штатными расписаниями.

д) в организациях, управляющих многоквартирными домами:

- персонал аварийно-диспетчерской службы.

5.1.2. Состав средств в учреждениях и организациях связанных с функционированием систем теплоснабжения муниципального образования городской округ Жуковский требуемых при выполнении ими своих функций для локализации и ликвидации аварийной ситуации в системах централизованного теплоснабжения:

- оргтехника и средства связи;

- специализированное программное обеспечение;

- легковой, в том числе дежурный и грузовой автомобильный транспорт;

- специализированные автомобили – ремонтные, медицинские, противопожарные;

- грузоподъемная и землеройная техника;

- сварочное оборудование.

Состав средств ежегодно определяется и утверждается нормативным документом организаций (учреждений), которые могут быть привлечены для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах централизованного теплоснабжения.

    - Количественный состав сил для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения муниципального образования городской округ Жуковский, определенный организациями (учреждениями) на 2026 г. представлен в разделе 5 настоящего ПЛАС.

  - Дислокация сил и средств при локализации и ликвидации аварийных ситуаций

    - Дислокация (размещение) сил в режиме повседневной эксплуатации систем централизованного теплоснабжения в муниципальном образовании городской округ Жуковский осуществляется на стационарных пунктах (местах), по месту нахождения ответственных лиц и персонала. Пункты (рабочие места) оснащены средствами связи, необходимыми техническими средствами и документацией.

Аварийная служба организации водопроводно-канализационного хозяйства, находится по адресу: г. Жуковский, ул. Энергетическая, д. 17.

Аварийная служба организации, эксплуатирующей котельные и тепловые сети, находится по адресу: г. Жуковский, ул. Энергетическая, д. 17.

    - При возникновении аварийных ситуаций дислокация средств может измениться в зависимости от функционального назначения сил, к которым они приписаны:

а) остаются на пунктах управления: средства оперативного персонала (дежурного персонала организаций (учреждений) указанных в п. б);

б) перемещаются в центр событий для использования при локализации и ликвидации происшествия:

- средства аварийно-ремонтных бригад (организаций, функционирующих в системах теплоснабжения; аварийных служб газораспределительной организации, электросетевых организаций, организаций водопроводно-канализационного хозяйства, управляющих организаций;

- средства специализированных оперативных подразделений ГУ МЧС России по Московской области и ГКУ МО «Мособлпожспас», органов правопорядка Министерства внутренних дел России, служб скорой медицинской помощи;

- средства привлекаемых организаций (ГКУ МО «МОС АВС»).

    - Дислокация аварийно-спасательных формирований должна осуществляться таким образом, чтобы обеспечивалась возможность прибытия (реагирования) к любому объекту в своей зоне ответственности за время, не превышающее нормативное, с момента поступления дежурному персоналу сигнала о возникновения аварийной ситуации.

Нормативное время прибытия (реагирования) на место происшествия, в случае возникновения аварийной ситуации в системе теплоснабжения, муниципального образования городской округ Жуковский аварийных служб организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, экстренных оперативных служб (специализированные оперативные подразделения МЧС России; органы правопорядка МВД России, службы скорой медицинской помощи), организаций привлекаемых к устранению аварийных ситуаций с электроснабжением, газоснабжением, водоснабжением, используемым для систем теплоснабжения (электросетевые и газораспределительные организации, организации водопроводно-канализационного хозяйства, ГКУ МО «МОС АВС»), управляющих организаций, представлено в таблице 5.2.1.

Таблица 5.2.1 – Нормативное время прибытия (реагирования) на место происшествия, организаций (учреждений), связанных локализацией и ликвидацией аварийных ситуаций в системе теплоснабжения муниципального образования городской округ Жуковский

| Экстренные оперативные службы, аварийные службы | Время реагирования, время прибытия на место происшествия с момента поступления вызова |
| --- | --- |
| Аварийные службы теплоснабжающих организаций на территории муниципального образования городской округ Жуковский | немедленно, Ч+0ч. 30 мин. (п. 5 р. V Распоряжения Правительства Московской области от 17.04.2024. № 222-РП «Об утверждении регламента по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Московской области к отопительному периоду, прохождению отопительного периода и взаимодействию при аварийных отключениях систем теплоснабжения в ходе проведения отопительного периода») |
| Специализированные оперативные подразделения ГУ МЧС России по Московской области и ГКУ МО «Мособлпожспас» для территории муниципального образования городской округ Жуковский | немедленно, Ч+0 ч. 10 мин. в городской местности; Ч+0 ч. 20 мин. в сельской местности (п.1 ст. 76 Федерального закона от 22.07.2008 №112-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности) |
| Органы правопорядка МВД России для территории муниципального образования городской округ Жуковский | незамедлительно (протяженность маршрута патрулирования должна обеспечивать прибытие наряда к месту происшествия (как правило, не более чем в течение 5-7 минут) и не может превышать 6 км для патрулей на автомобиле, 4 км для патрулей на мотоцикле, 1,5 км для пеших патрулей) (п.1 ст. 12 Федерального закона от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции») |
| Службы скорой медицинской помощи на территории муниципального образования городской округ Жуковский | немедленно, Ч+0 ч. 20 мин. для оказания скорой медицинской помощи в экстренной форме; Ч+2 ч. 00 мин. для оказания скорой медицинской помощи в неотложной форме (п.6 прил. № 2 Приказа Министерства здравоохранения РФ от 20.06.2013 №338н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи») |
| ГКУ Московской области «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба» (ГКУ МО «МОС АВС»), Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Северная, д. 59 | Ч+1 ч. 30 мин. в рабочее время; Ч+2 ч. 00 мин. в нерабочее время |
| Аварийные службы газораспределительной организации для территории муниципального образования городской округ Жуковский | Ч+0 ч.40 мин. (п.11.2 Постановления Госгортехнадзора РФ от 18.03.2003 №9 «Об утверждении правил безопасности систем газораспределения и газопотребления») |
| Аварийные службы электросетевых организаций для территории муниципального образования городской округ Жуковский | немедленно, Ч+1 ч. 30мин. (не определен) |
| Аварийные службы организаций водопроводно-канализационного хозяйства для территории муниципального образования городской округ Жуковский | немедленно, Ч+1 ч. 30мин. (не определен) |
| Аварийные службы управляющих организаций на территории муниципального образования городской округ Жуковский | немедленно, Ч+1ч.30мин. (п.13 постановления Правительства РФ от 27.03.2018 №"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации") |

    - При необходимости, для локализации и ликвидации аварийной ситуации в условиях критически низких температур окружающего воздуха могут привлекаться дополнительные силы и средства.

    - Количественный состав средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения муниципального образования городской округ Жуковский определенный организациями (учреждениями) на 2026 г. представлен в разделе 3 настоящего ПЛАС.

  - Действия ответственных лиц при ликвидации аварийных ситуаций

5.3.1. Ответственные лица для недопущения негативного развития происшествия и скорейшей ликвидации аварийной ситуации обязаны четко знать установленный порядок своих действий и действовать в соответствии складывающейся обстановкой, согласованно, четко, спокойно, в рамках своих полномочий, определенных должностными и иными действующими инструкциями, со знанием ситуации в системе теплоснабжения, настоящим ПЛАС и положениями Распоряжения Правительства Московской области от 17.04.2024 
№ 222-РП «Об утверждении Регламента по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Московской области к отопительному периоду, прохождению отопительного периода и взаимодействию при аварийных отключениях систем теплоснабжения в ходе проведения отопительного периода».

5.3.2	Действия ответственных лиц муниципального образования городской округ Жуковский Московской области при ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения:

Обязанности ответственного лица, в случае длительного срока ликвидации аварийной ситуации в системе централизованного теплоснабжения в зимний период (в условиях критически низких температур окружающего воздуха), угрозе для жизни и комфортного проживания людей.

В случае длительного срока ликвидации аварийной ситуации в системе централизованного теплоснабжения в зимний период (в условиях критически низких температур окружающего воздуха), угрозе для жизни и комфортного проживания людей руководство аварийно-ремонтными работами возлагается, как правило, на заместителя главы муниципального образования городской округ Жуковский Московской области, ответственного за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства, (здесь – ответственный руководитель работ) который координирует свои действия с комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования городской округ Жуковский Московской области в соответствии с настоящим Планом действий.

Ответственный руководитель работ действует следующим образом:

а) направляет и руководит аварийно – ремонтной бригадой;

б) создает и собирает штаб, контролирует состав лиц, дает распоряжения специалистам;

в) через организации, управляющие многоквартирными домами, и местную систему оповещения и информирования оповещает жителей.

5.3.2.1.	Организация, функционирующая в системах теплоснабжения муниципального округа Жуковский Московской области (здесь – РСО).

Обязанности главного инженера организации, функционирующей в системах теплоснабжения муниципального образования городской округ Жуковский Московской области (здесь – Главный инженер).

Главный инженер организации действует следующим образом:

а) прибывает на место аварийной ситуации;

б) организует спасательные работы, эвакуацию, принимает меры по сохранению имущества, меры по нераспространению аварийной ситуации.

Обязанности диспетчера аварийно-диспетчерской службы организации, функционирующей в системах теплоснабжения муниципального образования городской округ Жуковский Московской области (далее - Диспетчер АДС).

Диспетчер АДС действует незамедлительно в круглосуточном режиме следующим образом:

а) принимает заявку от сменного оператора котельной и делает запись в оперативном в журнале;

б) оповещает ЕДДС, главного инженера, руководство котельной, дежурного по предприятию;

в) получает от ответственного за котельную пофамильный список персонала, задействованного для отыскания утечки и ее локализации;

г) моделирует сценарий развития последствий аварийной ситуации;

д) обеспечивает сбор аварийной ремонтной бригады;

е) после ликвидации аварии оповещает руководство, ЕДДС и абонентов;

ж) делает запись в журнале выполненных работ.

Обязанности персонала аварийно-ремонтной бригады организации, функционирующей в системах теплоснабжения муниципального образования городской округ Жуковский Московской области.

Персонал аварийно-ремонтной бригады действует незамедлительно в круглосуточном режиме следующим образом:

а) при получении от АДС сигнала об аварии Распорядитель работ (дежурный по предприятию или главный инженер) высылает на место аварийно – ремонтную бригаду;

б) аварийно – ремонтная бригада под руководством мастера приступает к ликвидации и устранению аварийной ситуации и ее последствий после отключения поврежденного участка.

Обязанности инженерно-технических работников, операторов (машинистов) дежурной смены котельной организации, функционирующей в системах теплоснабжения муниципального образования городской округ Жуковский Московской области (здесь – персонал котельной).

Персонал котельной действует в круглосуточном режиме следующим образом:

а) определяет по прибору подпитки величину сверхнормативной подпитки на тепловой сети;

б) сообщает руководству котельной или дежурному по предприятию, диспетчеру АДС о возникновении аварийной ситуации;

в) поддерживает гидравлический режим работы теплосети котельной, действуя согласно картам противоаварийных тренировок при падении давления в тепловой сети.

5.3.2.2.	Организации, которые привлекаются к устранению аварийных ситуаций с электроснабжением, газоснабжением, водоснабжением, используемым для систем теплоснабжения (электросетевые организации и газораспределительная организация, организации водопроводно-канализационного хозяйства) муниципального образования городской округ Жуковский Московской области (здесь – Ресурсные организации).

Должностные лица Ресурсных организаций действуют в круглосуточном режиме следующим образом:

а) принимают неотложные меры для локализации нарушения;

б) обеспечивают оперативное проведение аварийно-ремонтных работ;

в) восстанавливают нормативные параметры и режимы энергоснабжения, газоснабжения, водоснабжения.

5.3.2.3.	Управляющие организации на территории муниципального округа Жуковский Московской области (здесь – УК).

Персонал управляющей компании действует круглосуточно следующим образом:

а) регистрация заявки;

б) в случае аварийных повреждений на внутридомовых инженерных системах ХВС, ГВС, водоотведения, отопления, информирует администрацию о характере аварийного повреждения и планируемых сроках устранения;

в) ведет оперативный контроль выполнения заявок.

5.3.2.4.	Единая дежурная диспетчерская служба муниципального образования городской округ Жуковский Московской области (здесь - ЕДДС).

ЕДДС действует в круглосуточном режиме следующим образом:

а) оповещает в течение 30 минут администрацию муниципального образования;

б) прием – передача сигналов управления, оповещение населения (при необходимости).

5.3.2.5.	Муниципальный центр управления регионом муниципального образования городской округ Жуковский Московской области (здесь - МЦУР).

МЦУР действует в круглосуточном режиме следующим образом:

а) контролирует информирование населения;

б) контролирует ход проведения работ;

в) контролирует факт устранения аварии.

5.3.2.6 Глава муниципального образования городской округ Жуковский Московской области, заместитель Главы муниципального образования городской округ Жуковский Московской области, ответственный за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства, должностные лица - начальник и специалисты подразделения администрации муниципального образования городской округ Жуковский Московской области, курирующие жилищно-коммунальное хозяйство (здесь – ГЛАВА/ЗАМ ГЛАВЫ).

ГЛАВА/ЗАМ ГЛАВЫ действуют следующим образом:

а) организуют командный пункт, сообщают о месте его расположения всем исполнителям и постоянно находятся в нем;

б) проверяют, вызваны ли необходимые для ликвидации аварийных ситуаций инженерные службы и должностные лица;

в) контролируют выполнение мероприятий, предусмотренных оперативной частью плана действий;

г) дают соответствующие распоряжения представителям взаимосвязанных с теплоснабжением, по коммуникациям инженерным службам;

д) докладывают (вышестоящим руководителям и органам) об обстановке и при необходимости просит вызвать на помощь дополнительные технические средства и ремонтные бригады.

5.3.3.	Координацию действий ответственных лиц муниципального образования городской округ Жуковский Московской области, контроль устранения, принятие решения о выделении дополнительных сил и средств при ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения муниципального образования городской округ Жуковский Московской области осуществляют центральные исполнительные органы Московской области в рамках своих полномочий.

5.3.4.	Действия ответственных лиц центральных исполнительных органов Московской области при ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения муниципального образования городской округ Жуковский Московской области:

5.3.4.1. Министерство энергетики Московской области (здесь - МИНЭНЕРГО).

Руководители и специалисты МИНЭНЕРГО в рамках своих полномочий действуют следующим образом:

а) в случае возникновения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения муниципального образования городской округ Жуковский повлекших отключение коммунального ресурса для количества жителей от 20 000 до 50 000 человек, осуществляется выезд на место происшествия руководства МИНЭНЕРГО (первого заместителя министра, заместителя министра);

б) в случае возникновения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения муниципального образования городской округ Жуковский, повлекших отключение коммунального ресурса для количества жителей более 50 000 человек, осуществляется выезд на место происшествия Министра энергетики Московской области.

в) осуществляют контроль хода проведения работ по устранению аварийных ситуаций в системах теплоснабжения муниципального образования городской округ Жуковский.

г) в соответствии с обстановкой принимают решение о выделении сил и средств МОС АВС (министр или заместитель министра курирующий оперативное взаимодействие с МОС АВС) для ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения.

д) проводят информирование населения о ходе проведения АВР в системе теплоснабжения в специально созданных чатах мессенджеров.

е) по завершению ликвидации аварийной ситуации в системах теплоснабжения муниципального образования городской округ Жуковский проводят (участвуют) в расследование причин возникновения аварийной ситуации и хода проведения АВР.

Ситуационно-аналитический центр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Московской области (здесь – САЦ).

Дежурный САЦ действует в круглосуточном режиме следующим образом:

а) Осуществляет обмен информацией с оператором ЕДДС путем приема заполненной карточки в модуле АРМ ЕДДС государственной информационной системы «Ведомственная информационная система мониторинга выдачи и исполнения технических условий» (далее - АРМ ЕДДС) или посредством электронной почты opergkh@mosreg.ru и через телеграмм-бот «Аварии и инциденты МО» (не позднее 10 минут с момента происшествия на внешних сетях теплоснабжения) о возникновении аварийной ситуации в системе централизованного тепло-снабжения.

Информация из заполненной карточки АРМ ЕДДС автоматически интегрируется в телеграмм-бот «Аварии и инциденты МО», к которому подключены руководство, должностные лица Администрации муниципального образования городской округ Жуковский, Глава муниципального образования городской округ Жуковский заместитель Главы муниципального образования городской округ Жуковский ответственный за организацию эксплуатации объектов теплоснабжения) и руководителя оперативной группы МОС АВС.

б) осуществляет, в рамках информационного взаимодействия в круглосуточном режиме, мониторинг информации (получение и передачу) о технологических нарушениях (отказах, авариях) на объектах теплоснабжения, принятых мерах и сроках их устранения.

в) передает в адрес МОС АВС информацию об отказах (авариях) на объектах теплоснабжения для принятия мер реагирования.

Государственное казенное учреждение Московской области «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба» (здесь – МОС АВС).

МОС АВС действует в соответствии с Соглашением об организации взаимодействия между Министерством энергетики Московской области, Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области, Государственным казенным учреждением Московской области «Агентство развития коммунальной инфраструктуры», «Государственным казенным учреждением Московской области «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба» №б/н от 05.02.2025.

Директор МОС АВС действует в рамках своих полномочий следующим образом:

а) принимает решение по составу выделяемых сил (рабочей бригады) и средств (техники, оборудования) МОС АВС с учетом степени сложности технологических нарушений. Выезд указанных сил и средств к месту технологического нарушения, аварии или чрезвычайной ситуации осуществляется на основании приказа директора МОС АВС.

Главный инженер действует в рамках своих полномочий следующим образом:

а) разрабатывает планирующие документы по применению сил и средств, специализированных аварийно-восстановительных бригад МОС АВС;

б) организует контроль выполнения аварийно-восстановительных работ на местах технологических нарушений.

Заместитель директора по оперативной работе действует в рамках своих полномочий следующим образом:

а) осуществляет руководство территориальным отделом оперативного контроля (ТУОК) и дежурно-диспетчерской службой, обеспечивает их круглосуточную работу.

б) взаимодействует с МИНЭНЕРГО и другими заинтересованными министерствами и ведомствами по оперативным вопросам;

в) организует работу и выезды оперативных групп на место технологических нарушений, проводит оценку и анализ сложившихся ситуаций, своевременно предоставляет полную и достоверную информацию о характере и возможных способах по организации и проведению аварийно-восстановительных и других неотложных работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства Московской области;

г) разрабатывает мероприятия и подготовку предложений по сокращению сроков ликвидации технологических нарушений и их последствий, с использованием современных технологий, а также снижение материального ущерба, вызванного ими;

д) планирует организацию тренировок и учений по способам и методам выполнения аварийно-восстановительных работ и инженерного обеспечения.

Оперативный дежурный действует в круглосуточном режиме следующим образом:

а) получает информацию о технологических нарушениях (отказах, авариях) на объектах теплоснабжения от дежурного САЦ.

б) принимает меры реагирования в соответствии с Регламентом взаимодействия на поступившую информацию об отказах (авариях) в системах теплоснабжения.

в) направляет оперативные группы и рабочие бригады на место устранения АВР в соответствии с решением МИНЭНЕРГО (министра или заместителя министра, курирующего оперативное взаимодействие с МОС АВС).

Оперативные группы МОС АВС действуют в составе четырех территориальных участков оперативного контроля (ТУОК):

- северное направление - обособленное подразделение ТУОК-1 с местом расположения в г. Дмитров;

- западное направление - обособленное подразделение ТУОК-2 с местом расположения в г. Руза;

- южное направление - обособленное подразделение ТУОК-3 с местом расположения в г. Домодедово;

- восточное направление - обособленное подразделение ТУОК-4 с местом расположения в г. Дмитров.

Распределение муниципальных образований Московской области по зонам ответственности ТУОК МОС АВС представлено в таблице 5.3.1.

Таблица 5.3.1 - Распределение муниципальных образований Московской области по зонам ответственности ТУОК МОС АВС

| Распределение муниципальных образований Московской области по зонам ответственности ТУОК МОС АВС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Северное направление ТУОК-1 | Западное направление ТУОК-2 | Южное направление ТУОК-3 | Восточное направление ТУОК-4 |
| городской округ Долгопрудный | городской округ Власиха | городской округ Бронницы | городской округ Балашиха |
| городской округ Дубна | Волоколамский муниципальный округ | городской округ Домодедово | городской округ Воскресенск |
| Дмитровский муниципальный округ | городской округ Восход | муниципальный округ Зарайск | городской округ Егорьевск |
| городской округ Щёлково | муниципальный округ Истра | городской округ Кашира | городской округ Звездный городок |
| городской округ Королев | городской округ Красногорск | городской округ Коломна | городской округ Лосино-Петровский |
| городской округ Лобня | городской округ Краснознаменск | городской округ Котельники | городской округ Люберцы |
| городской округ Мытищи | муниципальный округ Лотошино | Ленинский городской округ | Богородский городской округ городской округ |
| городской округ Пушкинский | Можайский муниципальный округ | муниципальный округ Луховицы | Орехово-Зуевский городской округ |
| Сергиево-Посадский городской округ | городской округ Молодежный | городской округ Лыткарино | Павлово-Посадский городской округ |
| городской округ Солнечногорск | Наро-Фоминский городской округ | городской округ Подольск | Раменский муниципальный округ |
| Талдомский городской округ | Одинцовский городской округ | муниципальный округ Серебряные Пруды | городской округ Реутов |
| городской округ Фрязино | Рузский муниципальный округ | городской округ Серпухов | городской округ Черноголовка |
| городской округ Химки | муниципальный округ Шаховская | городской округ Ступино | муниципальный округ Шатура |
| городской округ Клин |  | муниципальный округ Чехов | городской округ Электросталь |
|  |  | городской округ Жуковский |  |

Оперативные группы входят в составы ТУОК и действуют в случае возникновения аварийных ситуаций в системах теплоснабжения в соответствии с Регламентом взаимодействия.

Оперативная группа, прибывая на место происшествия, осуществляет взаимодействие с представителями Администрации муниципального образования городской округ Жуковский организаций, функционирующих в системе теплоснабжения, ресурсными организациями, управляющими организациями и др. в целях уточнения информации:

а) проводит оценку обстановки;

б) развертывает систему видеонаблюдения;

г) составляет план - график проведения АВР;

д) получает сведения количество организаций, принимающих участие в проведении АВР (ФИО и телефоны ответственных руководителей) и перечень привлеченных сил и средств для выполнения АВР.

в) контролирует ход АВР;

г) осуществляет, совместно с представителями Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области и управляющими организациями, мониторинг температурных режимов в МКД, СЗО.

д) готовит предложения по применению сил и средств МОС АВС для ликвидации технологического нарушения и организации временного предоставления услуг: по составу рабочей бригады и техники. Доводит уточненную информацию и предложения по применению сил и средств до руководства МОС АВС в соответствующих специально созданных чатах мессенджеров.

е) организует взаимодействие с рабочей бригадой МОС АВС и уточняет информацию:

- о месте прибытия рабочей колонны;

- о месте установки техники и оборудования;

- о лице, ответственном за проведение АВР от эксплуатирующей организации;

- об объемах, требуемых АВР.

ж) осуществляет доклады о ходе проведения АВР вышестоящим руководителям, оперативному дежурному.

В случае несоблюдения сроков устранения технологического нарушения/аварийного случая на источнике тепловой энергии, тепловых сетях (полное, либо частичное прекращение теплоснабжение в отопительный период на срок более 6 часов) после оценки действий руководства муниципального образования и эксплуатирующей организации старший оперативной группы дает ГЛАВЕ/ЗАМ ГЛАВЫ муниципального образования городской округ Жуковский рекомендации по направлениям:

1) организовать Штаб по ликвидации технологического нарушения/аварийного случая;

2) привлечь дополнительные силы к проведению АВР.

3) установить тепловые пушки и другое нагревательное оборудование для поддержания температуры в общедомовых помещениях, квартирах;

4) организовать теплоснабжение по временной схеме (установка мобильной блочно-модульной котельной, устройство байпаса);

5)  выполнить дренирование систем отопления зданий, отключенных от системы теплоснабжения.

6) после завершения АВР старший оперативной группы МОС АВС проверяет факт восстановления коммунальных услуг населению путем обхода жилищного фонда и объектов социальной сферы.

Рабочая бригада прибывает на место, осуществляет аварийно-восстановительные работы.

Блок-схема взаимодействия ответственных лиц муниципального образования городской округ Жуковский Московской области с ресурсоснабжающими организациями, управляющими организациями и центральными исполнительными органами Московской области по локализации и ликвидации аварийной ситуации в системе теплоснабжения приведена на рисунке 5.3.1.

Рисунок 5.3.1 – Блок-схемы действий ответственных лиц муниципального образования городской округ Жуковский по локализации и ликвидации аварийной ситуации в системе теплоснабжения

Раздел 6. Управление действиями, направленными на обеспечение безопасности населения (в случае, если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)

  - Первоочередные действия, направленные на обеспечение безопасности населения

6.1.1. Первоочередными действиями, направленными на обеспечение безопасности населения в случае возникновения аварийной ситуации в системе теплоснабжения (прекращении подачи тепла в жилые помещения в отопительный период, в том числе в условиях пониженных температур наружного воздуха) являются:

- сообщение о случившемся лицами, являющимися свидетелями происшествия в организацию, эксплуатирующую систему теплоснабжения, в управляющую организацию, организации, которые привлекаются к устранению аварийных ситуаций с электроснабжением, газоснабжением, водоснабжением, используемым для систем теплоснабжения (электросетевые организации и газораспределительная организация, организации водопроводно-канализационного хозяйства) в зависимости от их компетенции любым доступным способом (лично, с использованием средств городской телефонной и мобильной связи, интернет-портала «Добродел» (Единая книга жалоб и предложений Московской области), социальных сетей, почты Губернатора Московской области и т. п.).

Диспетчер организации, получивший сообщение, немедленно вносит информацию о происшествии в геоинформационную систему (ГИС) «ЖКХ Контур Подмосковье», откуда она доводиться всем заинтересованным учреждениям (организациям) муниципального и регионального уровня, обеспечивающим взаимодействие сил и средств при локализации и ликвидации аварийной ситуации в системе теплоснабжения. Также информация о происшествии появляется в телеграмм-боте «Аварии и инциденты МО».

- ЕДДС муниципального образования городской округ Жуковский получившая сообщение всеми доступными способами (через социальные сети, размещение объявлений в подъездах, с использованием средств городской телефонной и мобильной связи и т. п.) силами управляющих организаций, Администрации муниципального образования городской округ Жуковский принимает меры для своевременного оповещения населения проживающего в зоне происшествия, о причинах возникновения и сроках устранения происшествия, о действиях по обеспечению безопасности. Контроль за оповещением населения осуществляет МЦУР муниципального образования городской округ Жуковский.

- АДС организации, функционирующей в системе теплоснабжения муниципального образования городской округ Жуковский при возникновении аварийной ситуации на источниках тепловой энергии, магистральных или внутриквартальных (распределительных) тепловых сетях и сооружениях на них, принимает неотложные меры для локализации нарушения теплоснабжения, обеспечивает оперативное проведение аварийно-ремонтных работ, восстановление нормативных температурных и гидравлических параметров и режимов теплоснабжения. Контроль за проведением работ осуществляет ЕДДС, МЦУР, Администрация муниципального образования городской округ Жуковский, Минэнерго Московской области, ЦУР (при численности населения, попавшего в зону происшествия более 1,5 тыс. человек).

- АДС организаций, которые привлекаются к устранению аварийных ситуаций с электроснабжением, газоснабжением, водоснабжением, используемым для систем теплоснабжения (электросетевые организации и газораспределительная организация, организации водопроводно-канализационного хозяйства) муниципального образования городской округ Жуковский принимает неотложные меры для локализации нарушения, обеспечивает оперативное проведение аварийно-ремонтных работ, восстановление нормативных параметров и режимов энергоснабжения. Контроль за проведением работ осуществляет ЕДДС, МЦУР, Администрация муниципального образования городской округ Жуковский, Министерства энергетики и ЖКХ Московской, ЦУР (при численности населения, попавшего в зону происшествия более 1,5 тыс. человек).

- управляющая организация при аварийной ситуации на внутридомовых системах теплопотребления (отопления) - отключение поврежденного участка, организация оперативного выполнения ремонтно-восстановительных работ, принятие мер по поддержанию минимальной внутри домовой температуры (не ниже + 12 °C) с использованием мобильных теплогенераторов (тепловых пушек) в общедомовых помещениях многоквартирных домов. Контроль за проведением работ осуществляет ЕДДС и МЦУР, Администрация муниципального образования городской округ Жуковский.

  - Действия должностных лиц, направленные на обеспечение безопасности населения

6.2.1. Действия должностных лиц органов государственной власти и органов местного самоуправления в случае аварийной ситуации в системе теплоснабжения муниципального образования городской округ Жуковский в зимнее время года повлекшей отключение коммунальных услуг и угрозу безопасности населения:

а) В случае возникновения аварии на объектах теплоснабжения муниципального образования городской округ Жуковский, при нарушении условий жизнедеятельности 50 человек и более на 24 часа и более, при условии, что температура воздуха в жилых комнатах более суток фиксируется ниже +18 °C в отопительный период, Глава муниципального образования городской округ Жуковский отдает распоряжение на незамедлительную организацию постоянной работы штаба по проведению отопительного периода и созыв внеочередного заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности муниципального образования городской округ Жуковский (далее – КЧСиОПБ).

б) Должностное лицо Администрации муниципального образования городской округ Жуковский, курирующее вопросы жилищно-коммунального хозяйства после уточнения недостающей информации (при необходимости) о произошедшем технологическом нарушении:

- готовит сообщение (информацию) и направляет его в пресс-службу администрации муниципального образования городской округ Жуковский (заместителю Главы муниципального образования городской округ Жуковский, курирующему средства массовой информации) не позднее 1 часа после возникновения технологического нарушения. Пресс-служба Администрации муниципального образования городской округ Жуковский после согласования с Министерством информации и молодежной политики Московской области размещает информацию на сайте администрации муниципального образования городской округ Жуковский, в средствах массовой информации, в общедомовых чатах, социальных сетях, сайтах и социальных сетях управляющих организаций, информационных стендах многоквартирных домов, в единой информационно-аналитической системе жилищно-коммунального хозяйства Московской области (ЕИАС ЖКХ).

в) В случае длительного (свыше 6 часов) отсутствия теплоснабжения у населения Глава муниципального образования городской округ Жуковский, заместитель Главы муниципального образования городской округ Жуковский, ответственный за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства, организовывают встречи с затронутыми отключением жителями, проводят необходимые разъяснения о причинах и плановых сроках устранения нарушения.

На Главу муниципального образования городской округ Жуковский, заместителя Главы муниципального образования городской округ Жуковский, ответственного за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городской округ Жуковский как правило возлагается руководство аварийно-ремонтными работами в случае длительного срока ликвидации аварийной ситуации в системе централизованного теплоснабжения в зимний период (в условиях критически низких температур окружающего воздуха), угрозе для жизни и комфортного проживания людей. Действия координируются совместно КЧСиОПБ муниципального образования городской округ Жуковский.

г) Контроль за качественным и своевременным информированием населения осуществляется МЦУР муниципального образования городской округ Жуковский в рамках отработки задач по поэтапному контролю хода устранения технологического нарушения в открытом серверном веб-приложении для управления проектами и задачами, используется в Московской области для контроля отработки задач (подзадача «Контроль информирования жителей») (Редмайн).

Организационный контроль за исполнением задач МЦУР и устранением аварий осуществляет ЦУР Московской области.

д) В случае длительного (24 часа и более) отсутствия теплоснабжения у населения в жилых кварталах в зимнее время года в муниципальном образовании городской округ Жуковский объявляется режим «ЧС» и проводятся мероприятия по эвакуации из опасной зоны населения во взаимодействии с экстренными оперативными службами.

е) В случае возникновения технологического нарушения, повлекшего отключение коммунального ресурса для количества жителей от 5000 чел., осуществляется выезд Главы муниципального образования городской округ Жуковский, и руководства организации, функционирующей в системе теплоснабжения муниципального образования городской округ Жуковский на место технологического нарушения.

ж) В случае возникновения технологического нарушения, повлекшего отключение коммунального ресурса для количества жителей от 20 000 до 50 000 человек, осуществляется выезд на место технологического нарушения Главы муниципального образования городской округ Жуковский, организации, функционирующей в системе теплоснабжения муниципального образования городской округ Жуковский, оперативной группы ГКУ МО «МОС АВС», а также руководства Министерства энергетики Московской области (первого заместителя министра, заместителя министра).

з) В случае возникновения технологического нарушения, повлекшего отключение коммунального ресурса для количества жителей более 50 000 человек, осуществляется выезд на место аварии Главы муниципального образования городской округ Жуковский, организации, функционирующей в системе теплоснабжения муниципального образования городской округ Жуковский, оперативной группы ГКУ МО «МОС АВС», а также министра энергетики Московской области.

и) Выезд на место аварии руководителей администрации муниципального образования городской округ Жуковский и профильных министерств должен осуществляться не позднее установленных ниже сроков, зависящих от температуры наружного воздуха:

- не позднее 4 часов после возникновения повреждения при температуре наружного воздуха выше -10 °C;

- не позднее 2 часов после возникновения повреждения при температуре наружного воздуха от -10 °C до -15 °C;

- не позднее 30 мин. после возникновения повреждения при температуре наружного воздуха ниже -15 °C.

6.2.2. При повреждениях в сетях централизованного теплоснабжения в зимний период, в случае отрицательных температур наружного воздуха и при превышении нормативного времени на устранения аварийной ситуации, управляющим организациям, следует для предотвращения размораживания внутридомового оборудования дренировать воду из систем отопления зданий.

6.2.3. КЧСиОПБ в зависимости от складывающейся обстановки в зоне аварийной ситуации своими решениями организует выполнение мероприятий по первоочередному жизнеобеспечению населения, вопросам всестороннего обеспечения выполняемых задач, определяет задачи привлекаемым силам в соответствии с Планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования.

6.2.4. Мероприятиями осуществляемыми органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления (в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации первоочередного жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях и работы пунктов временного размещения пострадавшего населения», утвержденными в 2022 г. Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий) могут быть:

- обеспечение водой;

- обеспечение питанием;

- обеспечение предметами первой необходимости (одеждой, обувью, постельными принадлежностями, посудой, моющими средствами);

- медицинское обеспечение;

- обеспечение коммунально-бытовыми услугами;

- обеспечение жильем.

6.2.5. Для временного размещения людей, квартиры которых оказались непригодными для постоянного проживания, в первую очередь необходимо задействовать существующие санатории, дома отдыха, пансионаты, спортивные и пионерские лагеря, другие общественные здания, железнодорожные вагоны.

Перечень зданий, которые Администрация муниципального образования городской округ Жуковский может использовать в зимний период для временного размещения людей представлен в таблице 6.2.1.

Таблица 6.2.1. - Перечень зданий, которые Администрация муниципального образования городской округ Жуковский может использовать в зимний период для временного размещения людей

| № п/п | Наименование, адрес (населенный пункт, улица, номер дома), учреждение (организация), занимающая здание | Адрес здания (населенный пункт, улица, номер дома) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стадион "Метеор", г. Жуковский, ул. Пушкина, д. 3, МБУ "Спорткомплекс "Метеор" | г. Жуковский, ул. Пушкина, д. 3 |
| 2 | Дом культуры, г. Жуковский, ул. Фрунзе, д. 28, МУК "Дворец культуры" | г. Жуковский, ул. Фрунзе, д. 28 |
| 3 | Театр "Стрела", г. Жуковский, ул. Кирова, д. 3, МУК "Муниципальный театр "Стрела" | г. Жуковский, ул. Кирова, д. 3 |
| 4 | Школа № 6, г. Жуковский, ул. Школьная, д. 6, МБОУ СОШ № 6 | г. Жуковский, ул. Школьная, д. 6 |
| 5 | Школа № 9 (корпус 1), г. Жуковский, ул. Дугина, д. 19, МБОУ СОШ № 9 | г. Жуковский, ул. Дугина, д. 19 |
| 6 | Школа № 8, г. Жуковский, ул. Фрунзе, д. 8, МБОУ СОШ № 8 | г. Жуковский, ул. Фрунзе, д. 8 |
| 7 | Школа № 9 (корпус 2), г. Жуковский, ул. Молодежная, д. 9 МБОУ СОШ № 9 | г. Жуковский, ул. Молодежная, д. 9 |
| 8 | Школа № 9 (корпус 3), г. Жуковский, ул. Молодежная, д. 25, МБОУ СОШ № 9 | г. Жуковский, ул. Молодежная, д. 25 |
| 9 | Школа № 9 (корпус 3), г. Жуковский, ул. Осипенко, д. 7, МБОУ СОШ № 9 | г. Жуковский, ул. Осипенко, д. 7 |
| 10 | Лицей № 14 им. М.М. Громова, г. Жуковский, ул. Федотова, д. 19, МБОУ "Лицей № 14 им. М.М. Громова" | г. Жуковский , ул. Федотова, д. 19 |
| 11 | Школа № 9 (дошкольное отделение), г. Жуковский, ул. Солнечная, д. 5, МБОУ СОШ № 9 | г. Жуковский, ул. Солнечная, д. 5 |
| 12 | Школа № 10 (дошкольное отделение), г. Жуковский, ул. Левченко, д. 5, МБОУ СОШ № 10 | г. Жуковский, ул. Левченко, д. 5 |
| 13 | Школа № 15 (дошкольное отделение), г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 44, МБОУ СОШ № 15 | г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 44 |

6.2.6. При нехватке имеющихся стационарных, рекомендуется развертывание мобильных пунктов временного размещения на основе палаток, передвижных и сборных домов и т.п., в том числе с использованием возможностей Минобороны России.

Перечень мобильных пунктов временного размещения, которые Администрация муниципального образования городской округ Жуковский может использовать в зимний период для временного размещения людей представлен в таблице 6.2.2.

Таблица 6.2.2. - Перечень мобильных пунктов временного размещения, которые Администрация муниципального образования городской округ Жуковский может использовать в зимний период для временного размещения людей

| № п/п | Наименование материального ресурса | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствуют | - | - |

  - Действия населения направленные на обеспечение безопасности

6.3.1. Жителям, проживающим на территории муниципального образования городской округ Жуковский в случае возникновения аварийной ситуации в системе теплоснабжения для обеспечения безопасности необходимо:

- для сохранения в квартире тепла дополнительно заделать щели в окнах и балконных дверях, занавесить их одеялами или коврами;

- до эвакуации, разместить членов семьи в одной комнате, временно закрыв остальные, одеться в теплую одежду и принять профилактические лекарственные препараты от обще-респираторных заболеваний и гриппа;

- не допускать отопления помещений с помощью электрообогревателей самодельного изготовления, а также электрических плит, т.к. это может привести к возникновению пожара, выхода из строя системы электроснабжения здания. Для обогрева помещения необходимо использовать электрообогреватели только заводского изготовления;

- проявлять выдержку и самообладание, оказывая посильную помощь работникам управляющей организации, организаций, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования городской округ Жуковский, прибывшим для выполнения ремонтно-восстановительных работ;

- в случае эвакуации из жилого помещения - одеть членов семьи в теплую одежду и обувь; отключить в квартире газ, воду и электричество; взять с собой документы, деньги, необходимые продукты, одеяла; закрыть входную дверь квартиры на замок и действовать в соответствии с указаниями уполномоченных работников управляющей организации, Администрации муниципального образования городской округ Жуковский.

Раздел 7. Организация материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения

  - Организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения

7.1.1. Для формирования сил и средств на устранение последствий аварийных ситуаций создаются и используются: резервы финансовых и материальных ресурсов организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, а при необходимости и в администрации муниципального образования городской округ Жуковский.

7.1.2. При организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации последствий аварий на объекте производится расчет необходимых для этого сил и средств. По результатам расчетов составляется соответствующий перечень, в котором учитываются с указанием количества и места хранения:

- средства (инструменты, материалы и приспособления, приборы, средства обогрева, оборудование и автомобильная и землеройная техника), необходимые для проведения ремонтно-восстановительных и спасательных работ, для эвакуации людей из зоны аварийной ситуации;

- аварийный запас средств пожаротушения и индивидуальной защиты;

- средства необходимые для возмещения вреда здоровью людей, материального ущерба и прочее;

- силы необходимые для выполнения локализации и ликвидации аварийных ситуаций и прочее.

7.1.3. Организация материально-технического обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций и их последствий на объекте осуществляется организациями, функционирующими в системах теплоснабжения, а при необходимости и администрацией муниципального образования городской округ Жуковский.

Материально-технические средства, которые должны быть задействованы в мероприятиях по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций, используются только для этих целей и не должны применяться для обеспечения в повседневной деятельности организаций, функционирующих в системах теплоснабжения.

7.1.4. Организация инженерного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций в теплоснабжении и их последствий на объекте – комплекс инженерных мероприятий и задач, выполняемых в целях создания благоприятных условий в ходе проведения наиболее сложных работ по спасению пострадавших, локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций.

Задачи инженерного обеспечения ремонтно-восстановительных и других неотложных работ выполняют специализированные группы имеющие соответствующую подготовку по ремонту и восстановлению газовых, водопроводно-канализационных сетей, линий электропередачи.

Инженерное обеспечение операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций в теплоснабжении и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляется организациями, функционирующими в системах теплоснабжения муниципального образования городской округ Жуковский совместно (в рамках своих функциональных обязанностей):

- с администрацией муниципального образования городской округ Жуковский (координация и контроль деятельности, а в случае планируемого срока ликвидации последствий аварийной ситуации в системе централизованного теплоснабжения в зимний период (в условиях критически низких температур окружающего воздуха) более 4 часов, угрозе для жизни и комфортного проживания людей – непосредственное руководство заместителем Главы муниципального образования городской округ Жуковский, ответственного за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства);

- с организациями, которые привлекаются к устранению аварийных ситуаций с электроснабжением, газоснабжением, водоснабжением, используемым для систем теплоснабжения (электросетевые организации и газораспределительная организация, организации водопроводно-канализационного хозяйства, ГКУ МО «МОСАВС»);

- с управляющими организациями;

- с региональными и муниципальными службами мониторинга технологических нарушений, координацию мер по их устранению (САЦ, ЕДДС, МЦУР, ЦУР);

- с региональными и муниципальными экстренными оперативными службами (подразделениями МЧС России, службами правопорядка МВД России, Росгвардии, скорой медицинской помощи).

7.1.5. Организация финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения муниципального образования городской округ Жуковский за счет финансовых резервов и за счет резервного фонда в установленных законом случаях.

Финансовых средств и материальных ресурсов для обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения формируются в организациях одним из следующими способов:

- выделением на отдельном расчетном счету организации собственных денежных средств;

- заключением договора страхования расходов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций;

- заключением договора банковской гарантии;

- иными способами, не запрещенными законодательством Российской Федерации.

Формирующие резервы финансовые средства должны находиться на счетах эксплуатирующей организации и могут быть использованы по назначению только в результате произошедшей аварийной ситуации.

7.1.6. Организация противопожарного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения муниципального образования городской округ Жуковский в режиме повседневной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и специализированными оперативными подразделениями ГУ МЧС России по Московской области и ГКУ МО «Мособлпожспас» в случае возгорания, по вызову.

7.1.7. Организация транспортного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения муниципального образования городской округ Жуковский, а в случае необходимости привлечением сил и средств специализированных транспортных организаций по отдельным заявкам.

7.1.8. Организация медицинского обеспечения. операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются территориальными службами Скорой медицинской помощи и медицинскими учреждениями, по вызову.

  - Сведения о материальных ресурсах, которых могут использоваться для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения

7.2.1 Для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения организации, связанные с функционированием систем теплоснабжения муниципального образования городской округ Жуковский, должны располагать необходимыми инструментами, материалами и средства защиты и обогрева, в том числе зарезервировать их на случай необходимости устранения аварийной ситуации.

7.2.2. Объем неснижаемого запаса для проведения аварийно-восстановительных работ на объектах теплового хозяйства в течение отопительного сезона и места хранения материальных ресурсов устанавливаются в соответствии с действующими нормативами, Приказом по организации.

7.2.3. Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) организациями, осуществляющими деятельность в системах теплоснабжения г. о. Жуковский для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения муниципального образования городской округ Жуковский представлен в таблице 7.2.1.

Таблица 7.2.1. - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) организациями, осуществляющими деятельность в системах теплоснабжения г. о. Жуковский для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения муниципального образования городской округ Жуковский

| № п/п | Наименование материального ресурса | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Инструмент |  |  |  |
| АО "ЛИИ им. М. М. Громова" |  |  |  |
| 1. | Ключи газовые | шт. | 4 |
| 2. | Набор накидных ключей | шт. | 2 |
| 3. | Набор рожковых ключей | шт. | 2 |
| 4. | Зубило | шт. | 3 |
| 5. | Отвертки | шт. | 3 |
| 6. | Тиски слесарные | шт. | 3 |
| 7. | Молоток | шт. | 3 |
| Средства пожаротушения |  |  |  |
| АО "ЛИИ им. М. М. Громова" |  |  |  |
| 1. | Огнетушители углекислотные ОУ-2, ОУ-3 | шт | 5 |
| 2. | ОУ-80 | шт | 2 |
| Средства индивидуальной защиты |  |  |  |
| АО "ЛИИ им. М. М. Громова" |  |  |  |
| 1. | Костюм рабочий | шт. | 30 |
| 2. | Ботинки | пар | 30 |
| 3. | Перчатки | пар | 20 |
| 4. | Каска | шт. | 3 |
| Материалы |  |  |  |
| МП "Теплоцентраль" |  |  |  |
| 1. | Трубы стальные (ГОСТ 10704-91) |  |  |
| 2. | 57х3,0 | м | 4 |
| 3. | 76х4,0 | м | 4 |
| 4. | 89х4,0 | м | 4 |
| 5. | 108х3,5 | м | 4 |
| 6. | 159х6,0 | м | 2 |
| 7. | 273х8,0 | м | 2 |
| 8. | Краны шаровые стальные |  |  |
| 9. | Ду15 Ру16 | шт. | 2 |
| 10. | Ду20 Ру16 | шт. | 2 |
| 11. | Ду25 Ру40 | шт. | 4 |
| 12. | Ду50 Ру16 | шт. | 2 |
| 13. | Ду80 Ру16 | шт. | 2 |
| 14. | Ду100 Ру16 | шт. | 2 |
| 15. | Ду150 Ру16 | шт. | 1 |
| 16. | Ду200 Ру25 (с редуктором) | шт. | 1 |
| 17. | Краны шаровые латунные муфтовые |  |  |
| 18. | Ду32 Ру16 | шт. | 2 |
| 19. | Ду40 Ру16 | шт. | 2 |
| 20. | Краны шаровые стальные в ППУ-изоляции |  |  |
| 21. | Ду80 Ру16 | шт. | 2 |
| 22. | Ду100 Ру16 | шт. | 2 |
| 23. | Ду40 | шт. | 2 |
| 24. | Ду50 | шт. | 2 |
| 25. | Муфта ПЭ термоусаживаемая |  |  |
| 26. | Æ250мм | шт. | 2 |
| 27. | Æ400мм | шт. | 2 |
| 28. | Æ450мм | шт. | 2 |
| 29. | Æ560мм | шт. | 2 |
| 30. | Комплект заделки стыков |  |  |
| 31. | кзс (Т) 57/125 | шт. | 6 |
| 32. | кзс 89/160 | шт. | 10 |
| 33. | кзс (Т) 133/225 | шт. | 6 |
| 34. | кзс (Т) 159/250 | шт. | 2 |
| 35. | кзс (Т) 219/315 | шт. | 8 |
| 36. | кзс (Т) 325/450 | шт. | 4 |
| 37. | кзс (Т) 426/560 | шт. | 4 |
| 38. | Концевой элемент трубопровода ст. 57х3,5-1-ППУ-ПЭ-200/125 L2200 | шт. | 2 |
| 39. | Концевой элемент трубопровода ст. 89х3,5-1-ППУ-ПЭ-200/160 L2200 | шт. | 2 |
| 40. | Концевой элемент трубопровода ст. 108х4-1-ППУ-ПЭ/180 L2200 | шт. | 4 |
| 41. | Концевой элемент трубопровода ст. 219х6-1-ППУ-ПЭ/315 L2200 | шт. | 2 |
| 42. | Прокладка паронитовая |  |  |
| 43. | Ду 50мм | шт. | 3 |
| 44 | Ду 80мм | шт. | 4 |
| 45 | Ду 100мм | шт. | 4 |
| 46 | Ду 150мм | шт. | 4 |
| 47 | Ду 200мм | шт. | 2 |
| 48 | Круг отрезной 125х22х1.2 | шт. | 10 |
| 49 | Круг отрезной 230х22х2.5 | шт. | 10 |
| 50 | Электроды LB-52 3,0мм | кг | 10 |
| 51 | электроды УОНИ 3,0мм | кг | 5 |
| 52 | Горелка запальная ЗИВ -01-И-500 | шт. | 2 |
| 53 | Источник высокого напряжения ИВН -02Е | шт. | 10 |
| 54 | Фотодатчик ФД-02 | шт. | 12 |
| 55 | Затвор поворотный дисковый с электроприводом SP2282.1 | шт. | 1 |
| 56 | Фланцы стальные |  |  |
| 57 | Ду50 Ру16 | шт. | 2 |
| 58 | Ду80 Ру16 | шт. | 2 |
| 59 | Ду100 Ру16 | шт. | 2 |
| 60 | Ду150 Ру16 | шт. | 2 |
| 61 | Ду300 Ру16 | шт. | 2 |
| 62 | Отводы стальные 90° |  |  |
| 63 | 57х3,5 | шт. | 2 |
| 64 | 76х3,5 | шт. | 2 |
| 65 | 89х3,5 | шт. | 48 |
| 66 | 108х4,0 | шт. | 8 |
| 67 | 133х4,0 | шт. | 2 |
| 68 | 133х4,0 в ППУ-изоляции | шт. | 4 |
| 69 | 159х4,0 | шт. | 2 |
| 70 | 219х6,0 | шт. | 1 |
| 71 | Переходы стальные |  |  |
| 72 | 76х57 | шт. | 4 |
| 73 | 108х89 | шт. | 4 |
| 74 | 219х159 | шт. | 2 |
| 75 | Компенсатор ОПКР- 16- 200-160-2.2 | шт. | 1 |
| 76 | Муфта стальная |  |  |
| 77 | Ду15 | шт. | 4 |
| 78 | Ду20 | шт. | 4 |
| 79 | Ду25 | шт. | 4 |
| 80 | Ду32 | шт. | 4 |
| 81 | Ду40 | шт. | 2 |
| 82 | Ду50 | шт. | 2 |
| 83 | Муфта ПЭ термоусаживаемая |  |  |
| 84 | Ду 250мм | шт. | 2 |
| 85 | Ду 400мм | шт. | 2 |
| 86 | Ду 450мм | шт. | 2 |
| 87 | Ду 560мм | шт. | 2 |
| 88 | Комплект заделки стыков |  |  |
| 89 | кзс (Т) 57/125 | шт. | 6 |
| 90 | кзс 89/160 | шт. | 10 |
| 91 | кзс (Т) 133/225 | шт. | 6 |
| 92 | кзс (Т) 159/250 | шт. | 2 |
| 93 | кзс (Т) 219/315 | шт. | 8 |
| 94 | кзс (Т) 325/450 | шт. | 4 |
| 95 | кзс (Т) 426/560 | шт. | 4 |
| 96 | Концевой элемент трубопровода ст. 57х3,5-1-ППУ-ПЭ-200/125 L2200 | шт. | 2 |
| 97 | Концевой элемент трубопровода ст. 89х3,5-1-ППУ-ПЭ-200/160 L2200 | шт. | 2 |
| 98 | Концевой элемент трубопровода ст. 108х4-1-ППУ-ПЭ/180 L2200 | шт. | 4 |
| 99 | Концевой элемент трубопровода ст. 219х6-1-ППУ-ПЭ/315 L2200 | шт. | 2 |
| 100 | Прокладка паронитовая |  |  |
| 101 | Ду 50мм | шт. | 3 |
| 102 | Ду 80мм | шт. | 4 |
| 103 | Ду 100мм | шт. | 4 |
| 104 | Ду 150мм | шт. | 4 |
| 105 | Ду 200мм | шт. | 2 |
| 106 | Круг отрезной 125х22х1.2 | шт. | 10 |
| 107 | Круг отрезной 230х22х2.5 | шт. | 10 |
| 108 | Электроды LB-52 3,0мм | кг | 10 |
| 109 | электроды УОНИ 3,0мм | кг | 5 |
| 110 | Горелка запальная ЗИВ -01-И-500 | шт. | 2 |
| 111 | Источник высокого напряжения ИВН -02Е | шт. | 10 |
| 112 | Фотодатчик ФД-02 | шт. | 12 |
| 113 | Затвор поворотный дисковый с электроприводом SP2282.1 | шт. | 1 |
| 114 | Клапан запорно-регулирующий Ду100 Ру16 с электроприводом | шт. | 2 |
| 115 | Клапан запорный ВН 1/2 Н-4 Ду 15 ВР | шт. | 1 |
| 116 | Клапан запорный ВФ 1 Н-4 Ду 25 ВР | шт. | 1 |
| 117 | Клапан поворотный 3-х ходовой Ду125 | шт. | 1 |
| 118 | Клапан поворотный 3-х ходовой фланцевый Ду100 | шт. | 1 |
| 119 | Кран шаровой газовый Ду15 Ру16 | шт. | 10 |
| 120 | Кран шаровой трехходовой Ду15 Ру16 | шт. | 15 |
| 121 | Ремонтный комплект для регуляторов (мембраны, шток, компенсационный диск) | шт. | 1 |
| 122 | Набивка уплотнительная 4х4 графлекс | кг | 8 |
| 123 | Набивка уплотнительная 5х5 графлекс | кг | 3 |
| 124 | Ротор Willo в сборе для насоса TOP-S | комплект | 2 |
| 125 | Ротор Willo 42/450/2 в сборе | комплект | 2 |
| 126 | Масло индустриальное И20А | л | 8 |
| 127 | Масло ТЭП-15 | л | 7 |
| 128 | Растворитель 646 | л | 1,5 |
| 129 | Смазка графитная (0,8 кг) | шт. | 2 |
| 130 | Смазка Литол-24 (0,8кг) | шт. | 1 |
| АО "ЛИИ им. М. М. Громова" |  |  |  |
| 1 | Резина | м2 | 3 |
| 2 | Паронит | м2 | 3 |

7.2.4. При локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения при установлении, либо прогнозировании низких температур наружного воздуха, неблагоприятных метеоусловиях (буран, метель и т. п.), организациями, связанными с функционированием систем теплоснабжения во время проведения работ аварийно-ремонтными бригадами, должны организовываться временные пункты обогрева.

Пункты обогрева могут развертываться на базе стационарных зданий и сооружений (стационарные пункты обогрева), с использованием перемещаемых средств (палатки, пневмокаркасные модули и т.п. – мобильные пункты обогрева), специализированных автомобилей, автобусов (подвижные пункты обогрева).

Раздел 8. Применение электронного моделирования аварийных ситуаций

  - Краткое руководство пользователя при применении электронного моделирования аварийных ситуаций

8.1.1. Компьютерное моделирование реальных процессов в системе теплоснабжения является важным элементом при эксплуатации системы теплоснабжения и ликвидации последствий аварийных ситуаций. При этом имитационные и расчетно-аналитические модели используются как инструмент для принятия решений путем построения прогнозов поведения моделируемой системы при тех или иных условиях и способах воздействия на нее.

8.1.2. Для компьютерного моделирования процессов в системе теплоснабжения используются электронные модели систем теплоснабжения, создаваемые с применением специализированных программно-расчетных комплексов. При этом в соответствии с требованиями пункта 38 главы 3 постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» электронная модель системы теплоснабжения городского округа должна содержать:

а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения и с полным топологическим описанием связности объектов;

б) паспортизацию объектов системы теплоснабжения;

в) паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное;

г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;

ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;

з) расчет показателей надежности теплоснабжения;

и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;

к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

8.1.3. Задачи по ликвидации последствий аварийных ситуаций, решаемые с применением электронного моделирования, относятся к процессам эксплуатации системы теплоснабжения, диспетчерскому и технологическому управлению системой.

В эти задачи входят:

- моделирование изменений гидравлического режима при аварийных переключениях и отключениях;

- формирование рекомендаций по локализации аварийных ситуаций и моделирование последствий выполнения этих рекомендаций;

- формирование перечней и сводок по отключаемым абонентам.

8.1.4. Для электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций применяются:

- программное обеспечение, позволяющее создать электронную модель всех технологических объектов (паспортизировать), составляющих систему теплоснабжения, в их совокупности и взаимосвязи, и на основе этого описания решать весь спектр расчетно-аналитических задач, необходимых для многовариантного моделирования режимов работы всей системы теплоснабжения и ее отдельных элементов;

- средства создания и визуализации графического представления сетей теплоснабжения в привязке к плану территории, неразрывно связанные со средствами технологического описания объектов системы теплоснабжения и их связности;

- собственно данные, описывающие каждый в отдельности элементарный объект и всю совокупность объектов, составляющих систему теплоснабжения населенного пункта,

– от источника тепла и вплоть до каждого потребителя, включая все трубопроводы и тепловые камеры, а также электронный план местности, к которому привязана модель системы теплоснабжения.

8.1.5. В качестве инструмента для решения задач с применением электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения муниципального образования городской округ Жуковский используется электронная модель, созданная в программе «Zulu» (изготовитель программного обеспечения - ООО «Политерм», г. Санкт-Петербург) в составе геоинформационной системы (ГИС) Zulu и программно-расчетного комплекса Zulu Thermo версия 2021, с применением расчетного модуля «Коммутационные задачи».

8.1.6. С применением геоинформационной системы Zulu можно создавать и видеть на топографической карте территории план-схемы инженерных сетей с поддержкой их топологии, проводить совместный семантический и пространственный анализ графических и табличных данных, осуществлять экспорт и импорт данных.

8.1.7. С применением модуля «Коммутационные задачи» программно-расчетного комплекса Zulu Thermo, возможно проводить анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок и т. д.

8.1.8. Модуль «Коммутационные задачи» предназначен для анализа изменений вследствие отключения задвижек или участков сети. В результате выполнения задачи определяются объекты, попавшие под отключение. При этом производится расчет объемов воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления. Результаты расчета отображаются на карте в виде тематической раскраски отключенных участков и потребителей и выводятся в отчет.

Модуль «Коммутационные задачи» обеспечивает функции:

  - просмотр характеристик объектов тепловых сетей в виде таблиц;

  - коммутационные вычисления (поиск колец, поиск путей от источника и пр.);

  - моделирование аварийных ситуаций и отключений по плановым работам;

  - отображение отключений на карте;

  - формирование списков отключаемых объектов;

  - расчет контуров отопления, отображение текущих схем контуров на карте;

  - архивы отключений и контуров отопления.

  - Применение электронного моделирования при ликвидации аварийных ситуаций

    - Применение организациями, функционирующими в системах теплоснабжения муниципального образования городской округ Жуковский, электронного моделирования при ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения осуществляется с использованием базы данных электронной модели систем теплоснабжения и программно-расчетного комплекса Zulu.

    - Последовательность электронного моделирования при ликвидации аварийных ситуаций описана ниже:

I. Начало работы

Выберите в меню "Задачи" пункт "Коммутационные задачи".

II. Выбор слоя сети

Для выбора слоя, в котором будут решаться коммутационные задачи нажмите кнопку "Слой..." и в появившемся диалоговом окне с помощью левой кнопки мыши выберите слой сети. Нажмите кнопку «ОК».

III. Настройки

Нажмите кнопку "Настройки" для вызова диалога настроек программы.

IV. Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях

Программное обеспечение ZuluThermo позволяет проводить моделирование всех видов переключений на тепловой сети. Суть заключается в автоматическом отслеживании программой состояния запорно- регулирующей арматуры и насосных агрегатов в базе данных описания тепловой сети. Любое переключение на схеме тепловой сети влечет за собой автоматическое выполнение гидравлического расчета, и, таким образом, в любой момент времени пользователь видит тот гидравлический режим, который соответствует текущему состоянию всей совокупности запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов на схеме тепловой сети.

Переключения могут быть как одиночными, так и групповыми, для любой выбранной (помеченной) совокупности переключаемых элементов.

Для насосных агрегатов и их групп в модели доступны несколько видов переключений:

- включение/выключение;

- дросселирование;

- изменение частоты вращения привода.

Задвижки типа «дроссель», помимо двух крайних состояний (открыта/закрыта), могут иметь промежуточное состояние «прижата», определяемое в либо в процентах открытия клапана, либо в числе оборотов штока. При этом состоянии задвижка моделируется своим гидравлическим сопротивлением, рассчитанным по паспортной характеристике клапана.

При любом переключении насосных агрегатов в насосной станции или на источнике автоматически пересчитывается суммарная расходно-напорная характеристика всей совокупности работающих насосов.

Для регуляторов давления и расхода переключением является изменение установки. Для потребителей переключением является любое из следующих действий:

- включение/отключение одного или нескольких видов тепловой нагрузки;

- ограничение одного или нескольких видов тепловой нагрузки;

- изменение температурного графика или удельных расходов теплоносителя по видам тепловой нагрузки.

Предусмотрена генерация специальных отчетов об отключенных/включенных абонентах и участках тепловой сети, состояние которых изменилось в результате последнего произведенного единичного или группового переключения. Эти отчеты могут содержать любую информацию об этих объектах, содержащуюся в базе данных.

Режим Моделирование переключений позволяет оперативно получать ответы на вопросы типа «Что будет, если...?» Это дает возможность избежать ошибочных действий при регулировании режима и переключениях на реальной тепловой сети.

V. Моделирование переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

Подсистема гидравлических расчетов позволяет моделировать произвольные режимы, в том числе аварийные.

Гидравлическое моделирование предполагает внесение в модель определенных изменений с целью воспроизведения режимных последствий этих изменений, которые искажают реальные данные, описывающие эксплуатируемую тепловую сеть в ее текущем состоянии.

Подсистема гидравлических расчетов содержит специальный инструментарий, позволяющий для целей моделирования создавать и администрировать специальные «модельные» базы – наборы данных, клонируемых из основной (контрольной) базы данных описания тепловой сети, на которых предусматривается произведение любых манипуляций без риска исказить или повредить контрольную базу.

Данный механизм также обеспечивает возможность осуществления сравнительного анализа различных режимов работы тепловой сети, реализованных в модельных базах, между собой. В частности, наглядным аналитическим инструментом является сравнительный пьезометрический график, на котором приводятся изменения гидравлического режима, произошедшее в результате тех или иных манипуляций.

VI. Анализ переключений

Выполнение команды «Анализ переключений» позволяет рассчитать изменения в сети вследствие отключения или изолирования заданных объектов сети (участков, арматуры и т.д.), вызванных аварийной ситуацией. Также при работе с этой функцией производится расчет объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы теплопотребления при данных изменениях в сети. Результаты расчета отображаются на карте в виде тематической раскраски и выводятся в отчет.

Для начала работы необходимо задать список переключаемых объектов, участка тепловой сети, на котором рассматривается возникновение аварийной ситуации. Для этого выбирается закладка «Анализ переключений». В режиме выделить указывается на карте аварийный участок или на этом участке арматуру, для которых необходимо произвести переключение (слой сети при этом должен быть активным). Далее необходимо нажать кнопку на панели диалога. Выбранный объект добавится в список переключаемых объектов сети в диалоговом окне. Таким же образом добавьте в список все необходимые для анализа объекты.

Необходимо выделить нужный объект из набранного списка и выбрать в поле «Действие» необходимый вид переключения.

После выбора переключения на карте автоматически определится и отобразится в виде тематической раскраски зона отключенных аварийных участков сети и потребителей. На схеме выделяются элементы (потребители, участки трубопроводов, тепловые камеры и т.д.), попавшие в зону отключения.

При необходимости возможно удалить раскраску с помощью кнопки.

При выполнении команды "Анализ переключений" реализуются следующие виды переключений:

- «Включить». Режим объекта устанавливается на «Включен»;

- «Выключить». Режим объекта устанавливается на «Выключен»;

- «Изолировать от источника». Режим объекта устанавливается на «Выключен». При этом автоматически добавляется в список и переводится в режим отключения вся изолирующая объект от источника запорная арматура;

- «Отключить от источника». Режим объекта устанавливается на «Выключен». При этом автоматически добавляется в список и переводится в режим отключения вся отключающая объект от источника запорная арматура.

Изображение позволяет визуализировать результаты расчеты и определить оптимальные действия персонала. На ней с привязкой к объектам на карте, показано оптимальное распределение потоков теплоносителя, позволяющее обеспечить необходимый гидравлический режим тепловой сети в случае нештатной аварийной ситуации.

На основе данных, полученных при электронном моделировании, дежурный диспетчер может для устранения и уменьшения негативных последствий аварии оперативно по средствам связи сообщить ремонтной бригаде, выехавшей для ликвидации последствий аварийной ситуации:

- информацию о трубопроводной арматуре, которую необходимо открыть (закрыть) для теплоснабжения потребителей;

- список потребителей тепловой энергии, попадающих под отключение при проведении переключений.

Анализ переключений в тепловой сети производится с учетом выбранных переключений для объектов из списка и включает в себя:

- поиск попавших под отключение объектов тепловой сети;

- расчет объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы теплопотребления при данных изменениях в сети, вызванных аварийной ситуацией;

- отображение результатов расчета на карте в виде тематической раскраски и вывод табличных данных в отчет, с последующей возможностью их экспорта в формат MS Excel или HTML.

Для выполнения расчета необходимо нажать кнопку «Выполнить». В результате выполнения задачи появится браузер «Просмотр результата», содержащий табличные данные результатов расчета.

Вкладки браузера содержат таблицы попавших под отключение объектов сети и итоговые значения результатов расчета.

Итоговые значения по потребителям содержат следующие значения:

а) Для тепловой сети:

- объем воды в подающем трубопроводе;

- объем воды в обратном трубопроводе;

- расчетная нагрузка на отопление;

- расчетная нагрузка на вентиляцию;

- расчетная средняя нагрузка на ГВС;

- объем воды в системе отопления;

- объем воды в системе вентиляции;

- объем воды в системе ГВС;

- суммарный объем воды.

б) Итоговые значения по обобщенным потребителям:

- объем воды в подающем трубопроводе;

- объем воды в обратном трубопроводе;

- расход воды на системы отопления, систему вентиляции и закрытые системы ГВС;

- расход воды на открытый водоразбор.

VII. Поиск в слое подложке

Поиск в слое подложке позволяет осуществить поиск в заданном слое объектов, местоположение которых совпадает с местоположением потребителей в слое сети. Результаты поиска отображаются на карте в виде тематической раскраски объектов слоя-подложки и выводятся в отчет.

Для ввода исходных данных необходимо выполнить следующие действия:

а) Выберите закладку «Поиск в слое подложке».

б) Выберите c помощью переключателей «Учитывать потребителей» необходимые условия поиска:

- Всех в сети. Поиск будет осуществляться для всех потребителей в слое сети, дополнительных настроек производить не надо, и можно сразу производить поиск;

- Из группы. Поиск будет осуществляться для потребителей, входящих в текущую группу в слое сети;

- Из списка. Поиск будет осуществляться для потребителей, входящих в список в окне диалога, перед началом поиска необходимо добавить потребителей в список. Для этого выделите в режиме на карте потребителя, для которого необходимо произвести поиск. Нажмите кнопку на панели диалога. Выбранный потребитель добавится в список в диалоговом окне. Таким же образом добавьте в список всех необходимых для поиска потребителей.

Для поиска в слое подложке необходимо выполнить следующие действия:

Для выполнения поиска нажмите кнопку «Выполнить». В результате выполнения задачи появится браузер «Просмотр результата», содержащий табличные данные результатов поиска и выполнится раскраска слоя-подложки в зависимости от режимов потребителей и выбранных настроек.

Каждая запись результирующей таблицы соответствует потребителю и соответствующему объекту слоя подложки и содержит заданные в настройках поля из баз данных, а также информацию о текущем режиме потребителя.

При необходимости вы можете удалить раскраску с помощью кнопки.

VIII. Настройки

Слой сети. В диалоге настроек выберите закладку «Слой сети». В выпадающем списке с помощью левой кнопки мышки выберите нужный слой сети и в списке видов сети выберите соответствующий вид сети.

Анализ переключений. В диалоге настроек выберите закладку «Анализ переключений». В верхнем списке отображается перечень всех типов для выбранного слоя сети.

Для того, чтобы определенный тип элементов сети вошел в отчет по поиску изменений в сети, необходимо включить его в списке типов и выбрать нужные поля для вывода в отчет. Для включения типа в отчет с помощью левой кнопки мыши установите напротив названия типа галочку.

При выделении названия типа в верхнем разделе, в списке «Доступные поля» отобразится список всех полей базы данных текущего выбранного типа, которые могут быть включены в отчет. В списке «Поля для вывода» отобразится список полей, которые были выбраны для включения в отчет.

Слой подложка. В диалоге настроек выберите закладку «Слой подложка».

В верхнем списке, в разделе «Слой подложка» отображается перечень слоев карты. Для выбора нужного слоя, в котором будет осуществляться поиск и раскраска объектов, попадающих под потребителей сети, с помощью левой кнопки мыши установите галочку. В левом нижнем списке содержится список всех полей базы данных выбранного слоя, которые могут быть включены в отчет. В правом нижнем списке содержится список полей, которые были выбраны для включения в отчет.

В верхнем списке, в разделе «Слой сети» отображается перечень типов потребителей слоя сети. Выберите нужный тип потребителей, для которых будет осуществляться поиск в слое подложке и задайте необходимые для вывода в отчет поля.

Опция «Выводить отчет»: кроме тематической раскраски объектов слоя подложки, результаты поиска выводятся в браузер «Просмотр результата».

Опция «Раздельный отчет по режимам»: в браузере «Просмотр результата» результаты поиска группируются в отдельные таблицы, в зависимости от режимов потребителей.

IX. Раскраска

Для проведения раскраски в диалоге настроек выберите закладку «Раскраска».

Раскраска слоя подложки по состоянию потребителей сети позволяет задать стиль и цвет заливки площадных объектов слоя подложки в зависимости от режима соответствующих потребителей. Режим «Не определен» соответствует ситуации, когда на один объект слоя подложки попадает несколько потребителей с разными режимами. Для задания стиля и цвета заливки нужного режима нажмите соответствующую кнопку. В появившемся диалоге выберите необходимые параметры.

Раскраска отключенных/изолированных участков сети позволяет задать стиль и цвет участков сети отключенных/изолированных от источников. Для задания нужного стиля и цвета нажмите соответствующую кнопку. В появившемся диалоге выберите необходимые параметры.

X. Работа со списком объектов

При работе со списком объектов в него возможно добавлять объекты из активного слоя карты. Для этого необходимо выделить объект на карте в режиме и нажать кнопку. Для удаления объекта из списка выделите его в списке и нажмите кнопку. При передвижении по списку, на карте автоматически выделяется соответствующий объект. Если объект не попадает в текущий экстент карты, то экстент устанавливается таким образом, чтобы объект оказался в центре карты. При выбранной закладке "Анализ переключений", с помощью кнопок и вы можете просмотреть и распечатать отчет по списку объектов. Поля для подготовки отчета берутся из настроек соответствующего типа объекта сети.

Формы, создаваемые в электронной модели по объектам представлены в таблице 8.2.1.

Таблица 8.2.1. – Формы, создаваемые в электронной модели по объектам при отключении участков тепловой сети

| Участки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование начала участка | Наименование конца участка |  | Длина участка, м |  | Внутренний диаметр подающего трубопровода, мм |  |  | Внутренний диаметр обратного трубопровода, мм |
| ТК-14 | ТК-15 |  | 40,4 |  | 0,15 |  |  | 0,15 |
| Потребитель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч |  |  | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч |  |  | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч |  |
| ул. Иванова, 5 | 0,053 |  |  | 0 |  |  | 0,003 |  |
| ул. Степанова,16 | 0,14 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Узел |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование узла |  | Геодезическая отметка, м |  |  |  | Располагаемый напор, м |  |  |
| ТК-14 |  | 173 |  |  |  | 40,279 |  |  |

XI Работа с браузером результатов расчета

Навигация. Браузер «Просмотр результата» содержит табличные данные результатов расчета. Для того, чтобы сделать активной нужную таблицу – необходимо выбрать соответствующую вкладку браузера. При выделении с помощью левой клавиши мыши записи в таблице, на карте автоматически выделяется соответствующий объект. Если объект не попадает в текущий экстент карты, то экстент устанавливается таким образом, чтобы объект оказался в центре карты.

Создание отчета. Для создания отчета по табличным данным результатов расчета нажмите кнопку. Появится диалог создания отчета.

Для предварительного просмотра отчета необходимо нажать кнопку «Просмотр». Для проведения печати отчета необходимо нажать кнопку «Печать».

Экспорт в MS Excel. Для экспорта в электронную таблицу MS Excel табличных данных результатов расчета необходимо нажать кнопку. В окне появится диалог экспорта в MS Excel.

В строке «Путь к книге Excel» необходимо нажать кнопку «Обзор» и указать полный путь к файлу электронной таблицы. В строке «Имя листа» необходимо ввести имя листа, в который будут сохранены данные. После этого необходимо нажать кнопку "Сохранить".

XII Экспорт в HTML

Для экспорта в HTML страницу табличных данных результатов расчета нажмите кнопку. Появится диалог экспорта в HTML.

В строке "Имя файла" необходимо нажать кнопку «Обзор» и указать полный путь к файлу HTML, в который будут сохранены данные. После этого необходимо нажать кнопку «Сохранить».

  - Действия персонала при применении электронного моделирования аварийных ситуаций

8.3.1. Электронное моделирование при ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения выполняется дежурным диспетчером АДС организаций, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования городской округ Дзержинский.

8.3.2. Дежурный диспетчер АДС действует в круглосуточном режиме следующим образом:

– уточняет условия развития аварийной ситуации (место действия аварийной ситуации: источник, объект теплоснабжения, отказ тепловых сетей, потребитель);

– уточняет место расположения близлежащей к месту возникновения аварийной ситуации запорно-регулирующей арматуры, для возможности отключения неисправного участка тепловой сети;

– уточняет зону действия аварийной ситуации (объем связанности сетей и потребителей после места возникновения аварийной ситуации);

– уточняет категорию надежности потребителей, расположенных в зоне аварийной ситуации;

– уточняет наихудшее по величине время снижения температуры в здании (на его основе устанавливается ограниченность времени осуществления ремонта).

8.3.3. Дежурный диспетчер АДС для анализа переключений, поиска ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок выполняет следующие действия:

- активирует модуль «Коммутационные задачи» электронной модели системы теплоснабжения муниципального образования городской округ Жуковский;

- для начала работы включает необходимые слои электронной модели системы теплоснабжения.

- задает список переключаемых объектов, участков тепловой сети, на которых возникла аварийная ситуация.

- реализует команду "Анализ переключений", что позволит рассчитать изменения в тепловой сети вследствие отключения или изолирования заданных объектов сети, вызванных аварийной ситуацией, провести расчет объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы теплопотребления при данных изменениях в тепловой сети;

- после выбора переключения на карте местности, отображенной на мониторе, автоматически определится и отобразится в виде тематической раскраски зона отключенных аварийных участков сети и потребителей.

На схеме с привязкой к объектам на карте местности:

- выделятся элементы (потребители, участки трубопроводов, тепловые камеры и т.д.), попавшие в зону аварийного отключения. Отключаемые трубопроводы выделяются красным цветом. Отключаемые потребители выделяются красным крестиком. Тепловые сети после отказавшего элемента выделяются красным цветом;

- отобразится оптимальное распределение потоков теплоносителя, позволяющее обеспечить необходимый гидравлический режим тепловой сети в случае аварийной ситуации;

Изображение, при реальной аварийной ситуации позволит дежурному диспетчеру АДС визуализировать результаты расчетов и на их основании спрогнозировать оптимальные действия персонала.

8.3.4. Для снижения негативных последствий от происшествия дежурный диспетчер АДС на основе данных, полученных при электронном моделировании, оперативно сообщает по средствам связи аварийно-ремонтной бригаде, выехавшей для ликвидации последствий аварийной ситуации:

- список абонентов тепловой энергии, попадающих под отключение при проведении переключений;

- список отключенных участков тепловой сети при проведении переключений;

- информацию о трубопроводной арматуре, которую необходимо открыть (закрыть) для теплоснабжения потребителей;

8.3.5. С применением электронной модели при аварийной ситуации дежурный диспетчер может также проводить расчеты объемов и нагрузок систем теплопотребления при изменениях в тепловой сети; выгружать результаты расчетов в электронных таблицах в формате Excel или HTML, а также выводить их при необходимости на печать и осуществлять другие действия.

  - Результаты применения электронного моделирования возможных аварийных ситуаций систем теплоснабжения муниципального образования

8.4.1. При моделировании сценариев развития аварийных ситуаций в системах теплоснабжения рассматривается пониженный (аварийный) уровень теплоснабжения, при котором подача потребителям аварийной нормы тепловой энергии в ходе ликвидации отказов участков тепловых сетей или отказов запорно-регулирующей арматуры.

8.4.2. Электронное моделирование гидравлических режимов работы систем теплоснабжения при пониженном (аварийном) уровне теплоснабжения выполняется в программно-вычислительном комплексе Zulu. Результатом моделирования является пьезометрический график по пути, построенному оператором электронного моделирования, как иллюстрация результатов гидравлического расчета тепловой сети в аварийном уровне теплоснабжения, и как наглядное отображение давлений и расходов теплоносителя по длине тепловой сети и в тепловых пунктах потребителей.

8.4.3. В Плане действий должны быть рассмотрены результаты применения электронного моделирования аварийных ситуаций систем теплоснабжения в зонах действия источников тепловой энергии, где согласно утвержденной схемы теплоснабжения городского округа Жуковский возможны в случае возникновения аварийной ситуации переключения (резервирование между источниками тепловой энергии и (или) участками тепловых сетей, с целью обеспечения теплом зданий, отключенных в результате происшествия.

8.4.4. По условиям эксплуатации, для предоставления услуг теплоснабжения потребителям в периоды проведения планово-предупредительных ремонтов котельных, покрытия дефицита мощности перегруженных теплоисточников, и для повышения энергобезопасности потребителей, согласно 190-ФЗ «О теплоснабжении», тепловые сети ряда систем теплоснабжения городского округа Жуковский соединены технологическими перемычками. Схема подключения абонентов от разных источников теплоснабжения или по разным резервным участкам тепловой сети реализуется в системах теплоснабжения котельной МП «Теплоцентраль».

8.4.4.1. Результат электронного моделирования возможной аварийной ситуации (инцидента) на участке тепловой сети в зоне действия котельной МП «Теплоцентраль».

Зона действия котельной МП «Теплоцентраль» в нормальном режиме теплоснабжения приведена на рисунке 8.4.1.

Рисунок 8.4.1 – Зона действия котельной МП Теплоцентраль в нормальном режиме теплоснабжения

Зона действия котельной МП «Теплоцентраль», с нанесением участка тепловой сети на котором возникла аварийная ситуация (показан пунктирной линией красного цвета) и тепловые сети потребителей, отключенных в связи с аварийной ситуацией (показаны красным) приведена на рисунке Рисунок 8.4.2.

Рисунок 8.4.2 – Зона действия котельной МП Теплоцентраль с нанесением участка тепловой сети на котором возникла аварийная ситуация и потребителей, отключенных в связи с аварийной ситуацией

Изучив электронную модель системы теплоснабжения городского округа Жуковский выявлено, что при аварийной ситуации на участке тепловой сети ID1399 возможно реализовать подачу тепловой энергии потребителям по резервному участку тепловой сети ID11111 от ТК К-1567/1 до ТК К-1511/1. Для определения возможности резервирования необходимо применив электронное моделирование проверить пропускную способность данного участка.

Применив электронное моделирование, на основании результатов гидравлического расчета выявлено, что потребителям котельной МП «Теплоцентраль», попавшим в зону аварийной ситуации, может быть подана тепловая энергия через резервный участок тепловой сети.

Путь для построения пьезометрического графика и пьезометрический график результата электронного моделирования переключения потребителей в зоне действия котельной МП «Теплоцентраль» приведен на рисунках Рисунок 8.4.3 и Рисунок 8.4.4.

Рисунок 8.4.3 – Путь для построения пьезометрического графика результата электронного моделирования переключения потребителей, отключенных в связи с аварийной ситуацией в зоне действия котельной МП Теплоцентраль на резервный участок

Рисунок 8.4.4 – Пьезометрический график результата электронного моделирования переключения потребителей в зоне действия котельной МП Теплоцентраль на резервный участок

Сравнение нормативной и расчетной температур воздуха в помещениях потребителей котельной МП Теплоцентраль после их переключения, полученные в результате электронного моделирования представлены в таблице Таблица 8.4.1.

Таблица 8.4.1 - Сравнение нормативной и расчетной температур внутреннего воздуха в помещениях потребителей котельной МП Теплоцентраль после их переключения на резервный участок, полученные в результате электронного моделирования

| Sys | Адрес узла ввода | Наименование узла | Категория надежности потребителя | Расчетная темп. внутреннего воздуха для СО,°C | Твозд. внутри помещений, после переключения, °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2917 | ул. Гагарина 54-1 | МКД | 2-я категория | 18 | 18 |
| 2923 | ул. Гагарина 48 | МКД | 2-я категория | 18 | 18 |
| 2927 | ул. Гагарина 54-2 | МКД | 2-я категория | 18 | 18 |
| 2929 | ул. Гагарина 56 | магазин | 2-я категория | 18 | 18 |
| 2934 | ул. Гагарина 52 | МКД | 2-я категория | 18 | 18 |
| 2938 | ул. Гагарина 46 | МКД | 2-я категория | 18 | 18 |
| 2940 | ул. Гагарина 42-2 | МКД | 2-я категория | 18 | 18 |

Вывод: в результате рассмотрения сценария развития возможной аварийной ситуации на участке тепловой сети ID1399 подтверждена возможность теплоснабжения всех потребителей по резервному участку тепловой сети ID11111 от ТК К-1567/1 до ТК К-1511/1. При этом не будет допущено снижение температуры воздуха внутри помещений у потребителей ниже нормативного значения.

8.4.4.2. Результат электронного моделирования возможной аварийной ситуации (инцидента) на участке тепловой сети в зоне действия котельной МП «Теплоцентраль».

Зона действия котельной МП Теплоцентраль в нормальном режиме теплоснабжения приведена на рисунке Рисунок 8.4.1.

Рисунок 8.4.1 – Зона действия котельной МП «Теплоцентраль» в нормальном режиме теплоснабжения

Зона действия котельной МП Теплоцентраль с нанесением участка тепловой сети на котором возникла аварийная ситуация (показан пунктирной линией красного цвета) и тепловые сети потребителей, отключенных в связи с аварийной ситуацией (показаны красным) приведена на рисунке Рисунок 8.4.2.

Рисунок 8.4.2 – Зона действия котельной МП Теплоцентраль с нанесением участка тепловой сети на котором возникла аварийная ситуация и потребителей, отключенных в связи с аварийной ситуацией

Изучив электронную модель системы теплоснабжения городского округа Жуковский выявлено, что при аварийной ситуации на участке тепловой сети ID881 возможно реализовать подачу тепловой энергии потребителям по резервному участку тепловой сети ID11039 от ТК К-1416/1 до ТК К-1416. Для определения возможности резервирования необходимо применив электронное моделирование проверить пропускную способность данного участка.

Применив электронное моделирование, на основании результатов гидравлического расчета выявлено, что потребителям котельной МП Теплоцентраль, попавшим в зону аварийной ситуации, может быть подана тепловая энергия через резервный участок тепловой сети.

Путь для построения пьезометрического графика и пьезометрический график результата электронного моделирования переключения потребителей в зоне действия котельной МП «Теплоцентраль» приведен на рисунках Рисунок 8.4.3 и Рисунок 8.4.4.

Рисунок 8.4.3 – Путь для построения пьезометрического графика результата электронного моделирования переключения потребителей, отключенных в связи с аварийной ситуацией в зоне действия котельной МП Теплоцентраль на резервный участок

Рисунок 8.4.4 – Пьезометрический график результата электронного моделирования переключения потребителей в зоне действия котельной МП Теплоцентраль на резервный участок

Сравнение нормативной и расчетной температур воздуха в помещениях потребителей котельной МП Теплоцентраль после их переключения, полученные в результате электронного моделирования представлены в таблице 8.4.2.

Таблица 8.4.2 - Сравнение нормативной и расчетной температур внутреннего воздуха в помещениях потребителей котельной МП Теплоцентраль после их переключения на резервный участок, полученные в результате электронного моделирования

| Sys | Адрес узла ввода | Наименование узла | Категория надежности потребителя | Расчетная темп. внутреннего воздуха для СО,°C | Твозд. внутри помещений, после переключения, °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3209 | Жуковский, улица Дугина, 25 | МКД | 2-я категория | 18 | 18 |
| 3211 | Жуковский, улица Дугина, 27 | МКД | 2-я категория | 18 | 18 |
| 3213 | Жуковский, улица Дугина, 29 | МКД | 2-я категория | 18 | 18 |
| 3215 | Жуковский, улица Мясищева, 26 | МКД | 2-я категория | 18 | 18 |
| 3217 | Жуковский, улица Дугина, 23 | МКД | 2-я категория | 18 | 18 |
| 3219 | Жуковский, улица Мясищева, 18А | Д/к 26 | 2-я категория | 18 | 18 |
| 3226 | Жуковский, улица Мясищева, 24 | МКД | 2-я категория | 18 | 18 |
| 3228 | Жуковский, улица Мясищева, 22 | МКД | 2-я категория | 18 | 18 |
| 3230 | Жуковский, улица Мясищева, 20 | МКД | 2-я категория | 18 | 18 |
| 3232 | Жуковский, улица Мясищева, 18 | МКД | 2-я категория | 18 | 18 |
| 3238 | Жуковский, улица Дугина, 21 | МКД | 2-я категория | 18 | 18 |
| 3242 | Жуковский, улица Дугина, 19 | Школа №7 | 1-я категория | 18 | 18 |
| 3244 | Жуковский, улица Дугина | Тир | 2-я категория | 18 | 18 |
| 3250 | Жуковский, улица Мясищева, 14 | МКД | 2-я категория | 18 | 18 |
| 3252 | Жуковский, улица Мясищева, 14А | МКД | 2-я категория | 18 | 13,9 |
| 3256 | Жуковский, улица Мясищева, 10 | МКД | 2-я категория | 18 | 18 |
| 3258 | Жуковский, улица Мясищева, 12 | МКД | 2-я категория | 18 | 18 |
| 3260 | Жуковский, улица Мясищева | МКД | 2-я категория | 18 | 18 |
| 3262 | Жуковский, улица Мясищева, 16 | МКД | 2-я категория | 18 | 18 |

Вывод: в результате рассмотрения сценария развития возможной аварийной ситуации на участке тепловой сети ID881 подтверждена ограниченная возможность теплоснабжения всех потребителей по резервному участку тепловой сети ID11039 от ТК К-1416/1 до ТК К-1416. При этом будет допущено незначительное снижение температуры воздуха внутри помещений потребителей ниже нормативного значения.

Раздел 9.	 Документирование действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения

  - Ознакомление с ПЛАС

9.1.1. ПЛАС должен быть тщательно изучен специалистами организаций (учреждений) указанных в разделе 5 настоящего документа:

- в экстренных оперативных службах;

– в администрации муниципального образования городской округ Жуковский: руководителями и специалистами, связанными с эксплуатацией системы теплоснабжения, в ЕДДС;

– в организациях, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования городской округ Жуковский: руководителем, главным инженером, персоналом технических, оперативных и ремонтных служб;

– в управляющих организациях.

9.1.2. Ознакомление с ПЛАС должно быть оформлено под расписку.

9.1.3. ПЛАС должен находиться и по возможности вывешен на видных доступных местах в организациях (учреждениях), указанных в разделе 5 настоящего документа по решению руководителя организации (учреждения), для постоянного ознакомления с ним персонала.

9.1.4. Запрещается допускать к производственной деятельности лиц организаций (учреждений), указанных в разделе 5 настоящего документа, связанных с функционированием систем теплоснабжения муниципального образования городской округ Жуковский, не ознакомленных с ПЛАС.

9.1.5. Знание ПЛАС проверяется во время учебных тревог и учебно-тренировочных занятий, проводимых совместно (раздельно) администрацией и организациями, функционирующими в системах теплоснабжения муниципального образования городской округ Жуковский. При этом проводится учебная проверка по одной из позиций плана и выполнение предусмотренных в нём мероприятий.

9.1.6. Ответственность за своевременное и правильное проведение учебных проверок ПЛАС несут заместитель Главы муниципального образования городской округ Жуковский, ответственный за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства и главные инженеры теплоснабжающих (теплосетевых) организаций муниципального образования городской округ Жуковский.

  - Формы, необходимые для регламентации документирования процессов по устранению аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения

9.2.1. Формами, необходимыми для регламентации документирования процессов по устранению аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения муниципального образования городской округ Жуковский являются:

- настоящий ПЛАС;

- действующая нормативно-техническая документация по технике безопасности и эксплуатации теплогенерирующих установок, тепловых сетей и теплопотребляющих установок;

- внутренние инструкции, списки, ведомости, журналы, бланки, графики и т. п. организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, касающиеся эксплуатации и техники безопасности этого оборудования, разработанные на основе действующей нормативно-технической документации с учетом настоящего ПЛАС;

- утвержденные техническим руководителем организации, функционирующей в системах теплоснабжения, схемы систем теплоснабжения, режимные карты работы тепловых сетей и источников тепловой энергии.

Примерный перечень производственно-технических документов для дежурного персонала организаций, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования городской округ Жуковский приведен в таблице 9.2.1.

Таблица 9.2.1 - Примерный перечень производственно-технических документов для дежурного персонала организаций, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования городской округ Жуковский

| № п/п | Наименование документа | Краткое содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оперативный журнал | Регистрация в хронологическом порядке (с точностью до одной минуты) оперативных действий, производимых для обеспечения заданного режима работы теплосети по распоряжениям с указанием лиц, отдавших их. Записи о неисправностях в работе оборудования, аварийных ситуациях и мерах по восстановлению нормального режима. Фиксация допусков на проведение работ, проводимых по нарядам и распоряжениям. Записи о приемке и сдаче смены с регистрацией состояния оборудования (в работе, в резерве, в ремонте). Замечания администрации предприятия (района) тепловых сетей по ведению оперативного журнала и визы о его просмотре |
| 2 | Список ремонтного и руководящего персонала | Должности, фамилии, инициалы, адреса, номера телефонов ремонтного и руководящего персонала предприятия тепловых сетей и теплоснабжающей ТЭЦ |
| 3 | Список телефонов городских организаций | Список телефонов городских (районных) аварийных служб, смежных эксплуатационных, ремонтных и других организаций |
| 4 | Суточная ведомость теплосети | Периодическая регистрация параметров и расхода теплоносителя на выводах источника показаний КИП насосных станций, заданных параметров теплоносителя за сутки |
| 5 | Оперативная схема тепловых сетей | Схема трубопроводов, отражающая состояние установление на них запорной арматуры (открытое или закрытое положение) на текущий момент времени |
| 6 | Журнал распоряжений (оператору) диспетчеру | Запись оперативных распоряжений руководства предприятия тепловых сетей (района тепловых сетей, служб теплосети) |
| 7 | Журнал (картотека) заявок диспетчеру на вывод оборудования из работы | Регистрация заявок на вывод оборудования из работы поступивших в ЦДП и РДП от районов теплосети или ТЭЦ, с указанием наименования оборудования, причины и времени (по заявке) вывода оборудования из работы, а также отключаемых потребителей и их теплопотребления. В журнале отмечается, кому сообщено о разрешении, а также фактическое время вывода оборудования из работы и ввода его в работу |
| 8 | Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям | Регистрация нарядов-допусков и распоряжений на проведение работ с указанием содержания работ и места их проведения, производителя работ (наблюдающего), фамилия и инициалов руководителя. При работе по распоряжению указывается лицо, отдавшее распоряжение, приводится состав бригады, производится запись о проведении инструктажа, фиксируются дата и время начала и окончания работ |
| 9 | Бланк переключений | Запись задания на переключение тепловой сети с указанием последовательности производства операций при переключении |
| 10 | Журнал регистрации параметров в контрольных точках | Периодическая запись давления и температуры теплоносителя в контрольных точках тепловых магистралей |
| 11 | Журнал анализов сетевой и подпиточной воды | Записи результатов анализа сетевой, подпиточной воды и конденсата |
| 12 | Список (картотека) абонентов с указанием тепловых нагрузок | Перечисление абонентов с указанием тепловых нагрузок по воде и пару для теплопотребления каждого вида (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, технология и т.д.), их адресов и номеров телефонов, а также лиц, ответственных за теплопотребление |
| 13 | Перечень резервных источников теплоснабжения ответственных потребителей | Перечисление резервных котельных ответственных потребителей с указанием их адресов и телефонов, а также производительности абонентских котельных |
| 14 | Журнал дефектов | Записи о неисправностях тепловых сетей. В журнале указывается дата записи, наименование оборудования или участка теплосети, на котором обнаружены дефекты. Под записью подписывается мастер (бригадир) данного участка. Об устранении дефектов (с указанием произведенных работ и даты) делается запись мастером участка |
| 15 | Книга жалоб абонентов | Запись жалоб абонентов и отметки о принятых мерах |
| 16 | График работы дежурного персонала | Расписание работы дежурного персонала предприятий тепловых сетей |
| 17 | Список ответственных руководителей и производителей работ | Перечисление ответственных руководителей и производителей работ с указанием их должностей, фамилий, инициалов |
| 18 | Список должностных лиц, имеющих право пользования оперативной радиосвязью | Перечисление лиц, имеющих право пользования оперативной радиосвязью с указанием их должностей, фамилии, инициалов |
| 19 | Список должностных лиц, имеющих право участвовать в оперативных переключениях | Перечисление лиц, имеющих право участвовать в оперативных переключениях, с указанием их должностей, фамилии, инициалов |
| 20 | Положение о диспетчерском пункте тепловых сетей | Определение основного назначения, функций и прав, а также связей диспетчерского пункта с другими подразделениями предприятия теплосети |
| 21 | Положение (должностная инструкция) | Определение прав и обязанностей конкретного должностного лица в соответствии с выполняемыми им функциями (для каждого рабочего места) |
| 22 | Перечень инструкций по эксплуатации оборудования (систем, сооружений) | Утвержденный главным инженером перечень инструкций по эксплуатации оборудования (систем, сооружений) для каждого рабочего места |
| 23 | Инструкции по эксплуатации оборудования (систем, сооружений) | Инструкции по эксплуатации основного и вспомогательного оборудования (систем, устройств, сооружений), обслуживаемого дежурным персоналом ПТС, включая вопросы безопасности |
| 24 | Журнал заявок на приемку оборудования | Регистрация заявок строительных, монтажных, наладочных и ремонтных организаций, а также абонентов на вызов представителя района теплосети для участия в приемке теплотрассы и оборудования |
| 25 | График текущего ремонта тепловых сетей | Перечень участков тепловых сетей, подлежащих текущему ремонту, планируемые и фактические сроки выполнения работ |
| 26 | График капитального ремонта тепловых сетей | Перечень участков тепловых сетей, подлежащих капитальному ремонту, планируемые и фактические сроки выполнения работ |
| 27 | График режима работы тепловых сетей (по каждому району на отопительный и летний период) | Графики: пьезометрический, теплоносителя, отпуска тепла |
| 28 | Карта установок технологических защит | Наименование защиты (сигнализации) с указанием места установки, типа прибора и установки срабатывания по параметру и времени |
| 29 | Перечень оборудования, находящегося в оперативном управлении и ведении диспетчера теплосети (района теплосети) | Наименование и краткие технические характеристики оборудования, находящегося в оперативном управлении и ведении диспетчера теплосети (района) |
| 30 | Схема тепловых сетей | Схема тепловых сетей района (производственного участка) с указанием диаметров трубопроводов, номеров абонентов, обозначением тепловых камер, насосных и дренажных станций, установленных на них оборудования и запорной арматуры |
| 31 | Тепловая схема источника тепла | Графическое изображение технологических систем (оборудования, трубопроводов и устройств) по выработке и отпуску тепла |
| 32 | Схема трубопроводов источника тепла | Графическое изображение технологических систем подготовки, распределения и выдачи сетевой воды |
| 33 | Схема тепловой камеры (павильона, насосной станции) | Графическое изображение привязанной к ориентирам на местности тепловой камеры (павильона, насосной станции), находящихся в ней трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры, оборудования и контрольно-измерительных приборов |
| 34 | Планшетная схема на отдельный участок | Изображение в плане отдельного участка теплосетей (основных трубопроводов и ответвлений) с указанием диаметров, обозначением на них тепловых пунктов, тепловых камер, компенсаторов, задвижек, номеров и адресов абонентов с указанием назначения, и этажности зданий |
| 35 | Принципиальная схема магистральных сетей | Схема магистральных сетей с указанием номеров камер и диаметров ответвлений |
| 36 | Расчетная схема тепловых сетей | Без масштабная схема тепловых сетей с указанием диаметра и приведенной длины каждого расчетного участка |
| 37 | Таблицы гидравлического расчета тепловых сетей | Результаты расчета потерь напора и величин, располагаемых напоров на каждом участке тепловой сети |
| 38 | Перечень работ, проводимых по нарядам | Перечисление работ, на проведение которых необходимо оформлять наряды-допуска. Перечень утверждается главным инженером ПТС |
| 39 | Наряд-допуск | Задание на проведение работ, выполняемых по наряду. В задании указываются содержание и место проведения работы, состав бригады, лицо, ответственное за проведение работы, меры, обеспечивающие безопасность проведения работ, дата и время допусков к работе (первичных и ежедневных), окончание работы |

9.2.2. Внутренние инструкции должны включать детально разработанный оперативный ПЛАС при авариях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке тепловой энергии, электрической мощности или топлива на источниках теплоснабжения.

9.2.3. К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указания о порядке отключения горячего водоснабжения и отопления, опорожнения тепловых сетей и систем теплопотребления зданий и последующего их заполнения и включением их в работу при разработанных вариантах аварийных режимов. Должна быть определена организация дежурств и действий персонала при усиленном и нерасчетном режимах теплоснабжения.

Конкретный перечень необходимой эксплуатационной документации в каждой организации устанавливается ее главным инженером.

9.2.4. Теплоснабжающие, теплосетевые организации, потребители, диспетчерские службы ежегодно до 01 января обмениваются списками лиц, имеющих право на ведение оперативных переговоров. Обо всех изменениях в списках организации должны своевременно сообщать друг другу.

Раздел 10. Ответственные лица по организациям (учреждениям), связанным с эксплуатацией объектов системы теплоснабжения

  - Общие сведения

    - Настоящий раздел с контактными данными ответственных лиц от организаций (учреждений), связанных с ликвидацией аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на территории муниципального образования городской округ Жуковский сформирован по состоянию на дату разработки документа и подлежит ежегодной корректировке указанных сведений (должностей, Ф.И.О., контактных данных ответственных лиц) при актуализации ПЛАС, с учетом произошедших изменений.

  - Сведения об ответственных лицах

10.2.1. Перечень ответственных лиц администрации муниципального образования городской округ Жуковский, связанных с функционированием систем теплоснабжения представлен в таблице 10.2.1.

Таблица 10.2.1 - Перечень ответственных лиц администрации муниципального образования городской округ Жуковский, связанных с функционированием систем теплоснабжения

| № п/п | Ф.И.О | Должность | Контактный номер телефона ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| Администрация городского округа Жуковский, адрес места расположения: г. Жуковский, ул. Фрунзе, д. 23 |  |  |  |
| 1. | Пак А.Э. | Глава городского округа | 8 (495) 556-87-00 |
| 2. | Колесников И.В. | Заместитель Главы городского округа Жуковский по жилищно-коммунальному хозяйству | 8 (495) 556-94-18 |
| 3. | Коваленко Н.А. | Заместитель начальника УЖКХ-начальник отдела содержания инженерной инфраструктуры и сопровождения программ УЖКХ Администрации городского округа Жуковский | 8 (498) 484-21-60 |
| 4 | Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС-112) городского округа Жуковский, ул., Московская, д 8 | Оператор | 8 (495) 556-21-07 |

10.2.2. Перечень ответственных лиц региональных и муниципальных служб мониторинга технологических нарушений, координацию мер по их устранению, связанных с функционированием систем теплоснабжения муниципального образования городской округ Жуковский представлен в таблице 10.2.2.

Таблица 10.2.2 - Перечень ответственных лиц региональных и муниципальных служб мониторинга технологических нарушений, координацию мер по их устранению, связанных с функционированием систем теплоснабжения муниципального образования городской округ Жуковский

| № п/п | Наименование службы, адрес места расположения | Должность | Контактный номер телефона ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| Центр управления регионом Московской области (ЦУР), Московская обл., г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 7 |  |  |  |
| 1 | Центр управления регионом (ЦУР) | Оператор | 8 (498) 602-83-23 |
| Ситуационно-аналитический центр энергетики и ЖКХ Московской области (САЦ), Московская обл., г. Красногорск, Бульвар Строителей, д. 4, стр. 1 |  |  |  |
| 2 | Ситуационно-аналитический центр энергетики и ЖКХ Московской области (САЦ): | Дежурный |  |
|  | - по вопросам теплоснабжения |  | +7 (498) 602-01-40 |
|  | - по вопросам электро- и газоснабжения |  | +7 (498) 602-31-65 |
| МКУ "Муниципальный центр управления регионом (МЦУР) городского округа Жуковский Московской области", адрес места расположения: г. Жуковский, ул. Фрунзе, д. 23 |  |  |  |
| 3 | Муниципальный центр управления регионом (МЦУР) | Специалист | 8 (498) 482-66-68 |
| Организация оперативно-дежурного управления в чрезвычайных ситуациях муниципального образования городской округ Жуковский, адрес места расположения: г. Жуковский, ул. Московская, д. 8 |  |  |  |
| 4 | Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС-112) | Оператор | 8 (495) 556-21-07 |
| 5 | Оперативный отдел Министерства энергетики Московской области | Оперативный дежурный | 8 (917) 526-81-28 |

10.2.3. Перечень ответственных лиц региональных и муниципальных экстренных оперативных служб муниципального образования городской округ Жуковский, связанных с функционированием систем теплоснабжения представлен в таблице 10.2.3.

Таблица 10.2.3 - Перечень ответственных лиц региональных и муниципальных экстренных оперативных служб муниципального образования городской округ Жуковский, связанных с функционированием систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование службы, адрес места расположения | Должность | Контактный номер телефона ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| Специализированные оперативные подразделения ГУ МЧС России по Московской области и ГКУ МО «Мособлпожспас» |  |  |  |
| 1 | ФГКУ "Государственный центральный аэромобильный спасательный отряд" (Центороспас), городской округ Жуковский, ул. Менделеева, д. 12 | Оперативный дежурный | 8 (495) 556-93-55 |
| 2 | МКУ "Рамспас и ПЧС", город Раменское, ул. Вокзальная, 13, | Оперативный дежурный | 8 (496) 465-03-33 |
| 3 | 42 ПСЧ 26 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области, город Раменское, Дорожный проезд, д. 2 | Оперативный дежурный | 8 (496) 463-33-49 |
| Органы правопорядка МВД России и Росгвардии |  |  |  |
| 5. | ОМВД России по городскому округу Жуковский, ул. Гагарина, д. 8 | Оперативный дежурный по ОМВД | 8 (495) 556-99-37 |
| 6. | Управление Росгвардии, Раменский ОВО, филиал УВО ВНГ России по Московской области, г. Раменское, Северное ш., д. 11 | Оперативный дежурный дежурной части | 8 (496) 463-35-60 |
| Службы скорой медицинской помощи |  |  |  |
| 7. | Служба Скорой медицинской помощи на территории городского округа: Жуковская подстанция филиала ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи», г. Жуковский, ул. Фрунзе, д. 1 корп. 6 | Дежурная служба | 8 (495) 556-98-00 |
| Аварийно-восстановительная служба Московской области (в ведомственном подчинении Минэнерго Московской области) |  |  |  |
| 8. | ГКУ Московской области «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба» (ГКУ МО «МОС АВС»), г. Орехово-Зуево, ул. Северная, д. 59 | Дежурная служба | 8 (903) 114-38-24 |

10.2.4. Перечень ответственных лиц теплоснабжающих (теплосетевых) организаций, функционирующих на территории муниципального образования городской округ Жуковский, представлен в таблице 10.2.4.

Таблица 10.2.4. - Перечень ответственных лиц по теплоснабжающим (теплосетевым) организациям, функционирующим на территории муниципального образования городской округ Жуковский

| № п/п | Ф.И.О | Должность | Контактный номер телефона ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| МП «Теплоцентраль», адрес места расположения: г. Жуковский, ул. Энергетическая, д. 17 |  |  |  |
| 1 | Шехорина Ольга Александровна | Директор | 8 (916) 639-10-21 |
| 2 | Литунов Николай Сергеевич | Заместитель директора-Главный инженер | 8 (977) 337-09-94 |
| 3 | Гриша Бронислав Геннадиевич | Начальник аварийно-диспетчерской службы | 8 (926) 036-48-12 |
| 4 | Аварийно-диспетчерская служба | Дежурный диспетчер | 8 (991) 591-22-37 |
| АО "ЛИИ им. М. М. Громова", адрес места расположения: г. Жуковский, ул. Гарнаева, д. 1, стр. 6 |  |  |  |
| 1 | Пушкарский Евгений Юрьевич | Генеральный директор АО "ЛИИ им. М.М. Громова" | 8 (495) 556-59-38 |
| 2 | Ставнийчук Юрий Ильич | Главный инженер АО "ЛИИ им. М.М. Громова" | 8 (926) 542-85-32 |
| 3 | Семенов Николай Юрьевич | Начальник Цеха теплоснабжения | 8 (903) 700-05-89 |
| 4 | Дежурно-диспетчерская служба | Оперативный дежурный | 8 (903) 700-07-29 |
| 5 | Аварийно-диспетчерская служба электроснабжения | Начальник Цеха электроснабжения | 8 (985) 687-77-50 |
| 6 | ЦАСО "Экоспас"-филиал АО "ЦАСЭО"-Фокин Ю.В. | Начальник службы | 8 (926) 137-98-89 |

10.2.5. Перечень ответственных лиц электросетевых организаций, связанных с функционированием систем теплоснабжения на территории муниципального образования городской округ Жуковский, представлен в таблице 10.2.5.

Таблица 10.2.5. - Перечень ответственных лиц электросетевых организаций, связанных с функционированием систем теплоснабжения на территории муниципального образования городской округ Жуковский

| № п/п | Ф.И.О | Должность | Контактный номер телефона ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| Жуковский РЭС Филиала «Южные электрические сети» ПАО «Россети Московский регион», Московская область, г. о. Жуковский, ул. Жуковского, д. 27 |  |  |  |
| 1 | Усачев М.А. | Начальник Жуковского РЭС филиала Южные электрические сети ПАО "Россети Московский регион" | 8 (915) 451-23-54 |
| 2 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) Жуковского РЭС | Оперативный дежурный | 8 (968) 666-73-45 |

10.2.6. Перечень ответственных лиц организаций водопроводно-канализационного хозяйства, связанных с функционированием систем теплоснабжения на территории муниципального образования городской округ Жуковский, представлен в таблице 10.2.6.

Таблица 10.2.6. - Перечень ответственных лиц организаций водопроводно-канализационного хозяйства, связанных с функционированием систем теплоснабжения на территории муниципального образования городской округ Жуковский

| № п/п | Ф.И.О | Должность | Контактный номер телефона ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| МП "Теплоцентраль", г. Жуковский, ул. Энергетическая, д. 17 |  |  |  |
| 1 | Шехорина Ольга Александровна | Директор | 8 (916) 639-10-21 |
| 2 | Зернин Владимир Александрович | Главный инженер | 8 (991) 636-17-70 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба | Оперативный дежурный | 8 (925) 786-94-59 |
| АО "ЛИИ им. М. М. Громова", адрес места расположения: г. Жуковский, ул. Гарнаева, д. 1, стр. 6 |  |  |  |
| 1 | Мангутова Елена Сергеевна | Начальник Цеха водоснабжения | 8 (915) 221-18-98 |
| 2 | Пантелеев Сергей Васильевич | Зам. начальника Цеха водоснабжения | 8 (495) 556-63-96 |
| 3 | Дежурно-диспетчерская служба | Оперативный дежурный | 8 (903) 700-07-29 |

10.2.7. Перечень ответственных лиц газораспределительных организаций, связанных с функционированием систем теплоснабжения на территории муниципального образования городской округ Жуковский, представлен в таблице 10.2.7.

Таблица 10.2.7 - Перечень ответственных лиц газораспределительных организаций, связанных с функционированием систем теплоснабжения на территории муниципального образования городской округ Жуковский

| № п/п | Ф.И.О | Должность | Контактный номер телефона ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| Быковская РЭС Филиала «Юго-Восток» АО «Мособлгаз», адрес места расположения: Раменский городской округ, п. Быково, ул. Аптекарская, д. 9 |  |  |  |
| 1 | Лаврищев А.Г. | Начальник Быковской районной эксплуатационной службы (РЭС) филиала Юго-Восток АО "Мособлгаз" | 8 (916) 003-99-08 |
| 2 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Оперативный дежурный | 8 (495) 556-23-13 |

10.2.8. Перечень ответственных лиц управляющих организаций на территории муниципального образования городской округ Жуковский представлен в таблице 10.2.8.

Таблица 10.2.8 - Перечень ответственных лиц управляющих организаций на территории муниципального образования городской округ Жуковский

| № п/п | Ф.И.О | Должность | Контактный номер телефона ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Объединение ЖК Системы», адрес места расположения: г. Жуковский, ул. Чкалова, д. 12, пом. 16 |  |  |
| 1 | Гостинцев Василий Иванович | Руководитель организации | 8 (925) 462-55-34 |
|  |  |  | 8 (495) 418-01-48 |
| 2 | Васильева Марина Валерьевна | Главный инженер | 8 (985) 616-80-18 |
| 3 | Исаева Татьяна Владимировна | Дежурный диспетчер | 8 (495) 418-03-48 |
| 4 | Единая диспетчерская служба | Дежурный диспетчер | 8 (800) 550-31-15 |
| 2 | ООО «УК «Парк -Сити», адрес места расположения: г. Жуковский, ул. Амет-хан Султана, д. 13А |  |  |
| 1 | Микрюков А.И. | Директор | 8 (925) 233-23-23 |
| 2 | Уткин Р.О. | Главный инженер | 8 (964) 712-11-11 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба | Дежурный диспетчер | 8 (498) 678-69-08 |
| 3 | ООО «УК МИРА», адрес места расположения: г. Жуковский, ул. Анохина, д. 11, пом. 1 |  |  |
| 1 | Монахова И.С. | Директор | 8 (985) 778-20-90 |
| 2 | Монахова И.С. | Главный инженер | 8 (985) 778-20-90 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба | Дежурный диспетчер | 8 (499) 550-31-15 |
| 4 | ООО «ЭСКАДА», адрес места расположения: г. Жуковский, ул. Гризодубовой, д. 2/10 |  |  |
| 1 | Соловьева Е.А. | Руководитель организации | 8 (498) 484-97-04 / 8 (916) 121-93-21 |
| 2 | Костенко П. | Главный инженер | 8 (929) 664-81-21 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба | Дежурный диспетчер | 8 (916) 059-98-46 |
| 5 | ООО «ГАЛАНТ», адрес места расположения: г. Жуковский, ул. Гризодубовой, д. 2/10 |  |  |
| 1 | Соловьева Е.А. | Руководитель организации | 8 (498) 484-97-04 / 8 (916) 121-93-21 |
| 2 | Костенко П. | Главный инженер | 8 (929) 664-81-21 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба | Дежурный диспетчер | 8 (916) 059-98-46 |
| 6 | ООО «ЖилВек», адрес места расположения: г. Жуковский, ул. Строительная, д. 14, к. 2, пом. 2 |  |  |
| 1 | Казарин Александр Сергеевич | Директор | 8 (916) 380-17-82 |
| 2 | Казарин Александр Сергеевич | Главный инженер | 8 (916) 380-17-82 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба | Дежурный диспетчер | 8 (917) 563-05-62 |
| 7 | ООО «УК «КОРУС», адрес места расположения: г. Жуковский, ул. Спасателей, д. 3а, пом. 5 |  |  |
| 1 | Воробьева Наталья Геннадьевна | Директор | 8 (495) 534-10-15 |
| 2 | Ерикина Марина Николаевна | Управляющий | 8 (916) 796-70-37 |
| 8 | ООО «МЖК «СЕРВИС», адрес места расположения: г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 64А, офис 1.13 |  |  |
| 1 | Соболев Павел Викторович | Директор | 8 (926) 289-63-23 |
| 2 | Холин Дмитрий Анатольевич | Главный инженер | 8 (915) 154-25-64 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба | Дежурный диспетчер | 8 (800) 550-31-15 |
| 9 | АО «ЛИИ им. Громова», адрес места расположения: г. Жуковский, ул. Гарнаева, д. 2А |  |  |
| 1 | Пушкарский Евгений Юрьевич | Руководитель организации | 8 (495) 556-59-38 |
| 2 | Ставнийчук Юрий Ильич | Главный инженер | 8 (926) 542-85-32 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба электроснабжения | Начальник Цеха электроснабжения | 8 (985) 687-77-50 |
| 10 | ООО "Ю Сервис", адрес места расположения: г. Жуковский, ул. Солнечная, д. 10, пом. IX |  |  |
| 1 | Наталуха Сергей Владимирович | Руководитель | 8 (917) 510-14-63 |
| 2 | Чувилов Андрей Александрович | Главный инженер | 8 (916) 354-98-88 |
| 3 | Романов Виктор Александрович | Теплотехник | 8 (915) 355-33-61 |
| 11 | АО "УК "Наукоград", г. Жуковский, ул. Лесная, д. 5, этаж 2, пом. 208 |  |  |
| 1 | Шагизиганов Альберт Фидаилевич | Руководитель организации | 8 (925) 235-38-66 |
| 2 | Романенко Андрей Сергеевич | Главный инженер | 8 (985) 135-46-89 |
| 3 | Единая диспетчерская служба | Дежурный диспетчер | 8 (499) 550-31-15 |
| 12 | ООО «СК ВАШ УПРАВДОМ», адрес места расположения: г. Жуковский, ул. Горького, д. 4 |  |  |
| 1 | Сухов Павел Игоревич | Руководитель организации | 8 (925) 078-02-78 |
| 2 | Лавровский Сергей Петрович | Главный инженер | 8 (926) 124-55-32 |
| 3 | Смирнова Тина Владимировна | Дежурный диспетчер | 8 (926) 230-99-00 |
| 4 | Аварийно-диспетчерская служба | Дежурный диспетчер | 8 (925) 095-18-25 |

10.2.9. Перечень СЗО на территории муниципального образования городской округ Жуковский, с указанием организаций, обеспечивающих теплоснабжение здания и телефонов их аварийно-диспетчерских служб, представлен в таблице 10.2.9.

Таблица 10.2.9 - Перечень СЗО на территории муниципального образования городской округ Жуковский, с указанием организаций, обеспечивающих теплоснабжение здания и телефонов их аварийно-диспетчерских служб

| № п/п | Наименование, адрес (населенный пункт, улица, номер дома), учреждение (организация), занимающая здание | Наименование организации, эксплуатирующей источник тепловой энергии, ЦТП, НС/тепловые сети, телефон аварийно-диспетчерской службы организации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гимназия № 1, г. Жуковский, ул. Пушкина, д. 6, МБОУ "Гимназия № 1" | МП "Теплоцентраль", Котельная МП "Теплоцентраль", 8 (991) 591-22-37 |
| 2 | Школа № 2, г. Жуковский, ул. Маяковского, д. 15, МБОУ "СОШ № 2" | МП "Теплоцентраль", Котельная МП "Теплоцентраль", 8 (991) 591-22-37 |
| 3 | Школа № 3, г. Жуковский, ул. Ломоносова, д. 13, МБОУ "СОШ № 3 с углубленным изучением английского языка" | МП "Теплоцентраль", Котельная МП "Теплоцентраль", 8 (991) 591-22-37 |
| 4 | Школа № 5, г. Жуковский, ул. Гарнаева, д. 3а, МБОУ "СОШ № 5 им. Ю.А. Гарнаева с углубленным изучением отдельных предметов" | МП "Теплоцентраль", Котельная МП "Теплоцентраль", 8 (991) 591-22-37 |
| 5 | Школа № 6, г. Жуковский, ул. Школьная, д. 6, МБОУ "СОШ № 6 с с углубленным изучением предметов музыкально-эстетического цикла" | МП "Теплоцентраль", Котельная МП "Теплоцентраль", 8 (991) 591-22-37 |
| 6 | Школа № 8, г. Жуковский, ул. Фрунзе, д. 8, МБОУ "СОШ № 8 с углубленным изучением отдельных предметов" | МП "Теплоцентраль", Котельная МП "Теплоцентраль", 8 (991) 591-22-37 |
| 7 | Школа № 9, г. Жуковский, ул. Молодежная, д. 9, МБОУ "СОШ № 9" | МП "Теплоцентраль", Котельная МП "Теплоцентраль", 8 (991) 591-22-37 |
| 8 | Школа № 10, г. Жуковский, ул. Левченко, д. 7, МБОУ "СОШ № 10 с углубленным изучением отдельных предметов" | МП "Теплоцентраль", Котельная МП "Теплоцентраль", 8 (991) 591-22-37 |
| 9 | Школа № 12, г. Жуковский, ул. Баженова, д. 12, МБОУ "СОШ № 12 с углубленным изучением отдельных предметов" | МП "Теплоцентраль", Котельная МП "Теплоцентраль", 8 (991) 591-22-37 |
| 10 | Школа № 13, г. Жуковский, ул. Осипенко, д. 7, МБОУ "СОШ № 13 с углубленным изучением отдельных предметов" | МП "Теплоцентраль", Котельная МП "Теплоцентраль", 8 (991) 591-22-37 |
| 11 | Школа № 14, г. Жуковский, ул. Федотова, д. 19, МБОУ "Лицей № 14 им. М. М. Громова" | МП "Теплоцентраль", Котельная МП "Теплоцентраль", 8 (991) 591-22-37 |
| 12 | Школа № 15, г. Жуковский, ул. Молодежная, д. 36, МБОУ "СОШ № 15 с русским этнокультурным компонентом" | МП "Теплоцентраль", Котельная МП "Теплоцентраль", 8 (991) 591-22-37 |
| 13 | Интернат, г. Жуковский, ул. Лесная, д. 7, МБОУ "Школа-интернат основного общего образования" | МП "Теплоцентраль", Котельная МП "Теплоцентраль", 8 (991) 591-22-37 |
| 14 | Музыкальная школа № 1, г. Жуковский, ул. Молодежная, д. 10, МБУДО "Жуковская детская школа искусств № 1" | МП "Теплоцентраль", Котельная МП "Теплоцентраль", 8 (991) 591-22-37 |
| 15 | Музыкальная школа № 2, г. Жуковский, ул. Амет-хан Султана, д. 5А, МБУДО "Жуковская детская школа искусств № 2" | МП "Теплоцентраль", Котельная МП "Теплоцентраль", 8 (991) 591-22-37 |
| 16 | МФТИ, г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 16, ФГАОУ высшего образования "Московский физико-технический институт" (национальный исследовательский университет) | МП "Теплоцентраль", Котельная МП "Теплоцентраль", 8 (991) 591-22-37 |
| 17 | Больница стационар, г. Жуковский, ул. Фрунзе, д. 1, ГБУ здравоохранения Московской области "Жуковская областная клиническая больница" | МП "Теплоцентраль", Котельная МП "Теплоцентраль", 8 (991) 591-22-37 |
| 18 | Скорая помощь, г. Жуковский, ул. Фрунзе, д. 1, ГБУ здравоохранения Московской области "Московская областная станция скорой медицинской помощи" | МП "Теплоцентраль", Котельная МП "Теплоцентраль", 8 (991) 591-22-37 |
| 19 | Детский санаторий, г. Жуковский, ул. Дзержинского, д. 1/11, ГБУ здравоохранения Московской области детский санаторий "Отдых" | МП "Теплоцентраль", Котельная МП "Теплоцентраль", 8 (991) 591-22-37 |
| 20 | Дом культуры, г. Жуковский, ул. Фрунзе, д. 28, Муниципальное учреждение культуры "Дворец культуры" | МП "Теплоцентраль", Котельная МП "Теплоцентраль", 8 (991) 591-22-37 |
| 21 | Спортшкола, г. Жуковский, ул. Пушкина, д. 3, МБУ "СШ Центр спорта "Метеор" | МП "Теплоцентраль", Котельная МП "Теплоцентраль", 8 (991) 591-22-37 |
| 22 | Диспетчерская служба, г. Жуковский, ул. Московская, д. 8, Муниципальное учреждение "Жуковский аварийно-спасательный отряд" круглосуточная дежурная диспетчерская служба ЕДДС-112 | МП "Теплоцентраль", Котельная МП "Теплоцентраль", 8 (991) 591-22-37 |
| 23 | Колледж профобучения, г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 64, к. 3, ГАПОУ Московской области "Профессиональный колледж "Московия" | МП "Теплоцентраль", Котельная МП "Теплоцентраль", 8 (991) 591-22-37 |

Раздел 11. Изменения, внесенные в Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании городской округ Жуковский (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций (ПЛАС). Актуализация на 2026 год, по замечаниям согласующих органов

  - Министерство энергетики Московской области.

Изменения отсутствуют.

  - Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Изменения отсутствуют.

11.3. Главное Управление гражданской защиты Московской области.

Изменения отсутствуют.